## X (hidden)
| Kampagne effiziente Kälte | Achtung: nur in den farbig hinterlegten Feldern die Texte ändern!
Abschätzungs-Tool
| Sprachumschaltung | 1 | 0 | 0
| Deutsch | Deutsch | Française | Italiano
1 | Test | Test | test | prova
2 | (alle kg CO2 Werte sind kg CO2 äquivalent) | (alle kg CO2 Werte sind kg CO2 äquivalent) | (toutes les valeurs kg CO2 sont des valeurs kg équivalent CO2) | (tutti i valori di kg CO2 sono valori equivalenti di kg CO2)
3 | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | (Production froid / consommation électrique totale) | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità)
4 | (Über-)Dimensionierung | (Über-)Dimensionierung | (Sur)dimensionnement | (Sovra)dimensionamento
5 | 2A: Berechnung Elektrizitätsbedarf | 2A: Berechnung Elektrizitätsbedarf | 2A: Calcul des besoins en électricité | 2A: Calcolo del fabbisogno di elettricità
6 | 2B: Berechnung Elektrizitätsbedarf für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | 2B: Berechnung Elektrizitätsbedarf für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | 2B: Calcul des besoins en électricité pour les installations de climatisation de confort simples | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità per semplici impianti di climatizzazione comfort
7 | B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
8 | Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen | Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen | Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation | Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
10 | Abweichung Planer-Wert | Abweichung Planer-Wert | Écart valeur projeteur | Discrepanza rispetto al valore previsto
13 | Anlagefüllgewicht | Anlagefüllgewicht | Charge de remplissage de l'installation | Carica di riemplemento dell'impianto
14 | Anlagekonzept | Anlagekonzept | Concept de l'installation | Progetto dell'impianto
15 | Anlagespezifikation | Anlagespezifikation | Spécifications de l'installation | Specifiche dell'impianto
17 | Anlagetyp | Anlagetyp | Type d'installation | Tipo di impianto
19 | Annahme des Planers für das Projekt | Annahme des Planers für das Projekt | Présuppositions du projeteur pour le projet | Approvazione del progettista per il progetto
20 | Annahmen Planer | Annahmen Planer | Suppositions projeteur | Valutazione progettisti
23 | Anwendung | Anwendung | Application | Utilizzo
24 | Anzahl LKW | Anzahl LKW | Nombre PL | Numero camion
25 | Anzahl Varianten | Anzahl Varianten | Nombre variantes | Numero varianti
26 | Anzahl Verdichter | Anzahl Verdichter | Nombre compresseurs | Numero compressori
28 | Ausgefüllt durch | Ausgefüllt durch | Complété par | Riempito da
29 | Auslegung der Kälteanlage | Auslegung der Kälteanlage | Conception de l'installation frigorifique | Scelta dell'impianto di refrigerazione
30 | Aussentemperatur | Aussentemperatur | Température extérieure | Temperatura esterna
31 | Aussentemperatur (7:00 - 19:00 h) | Aussentemperatur (7:00 - 19:00 h) | Température extérieure (7h00 - 19h00) | Temperatura esterna (7:00 - 19:00 h)
35 | C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno
36 | Basel | Basel | Bâle | Basilea
37 | Bauweise | Bauweise | Construction | Modello
39 | Beaufschlagung | Beaufschlagung | Mise sous pression | Impatto
41 | Beaufschlagung Steuerung | Beaufschlagung Steuerung | Compl. Pour circuit de commande | Impatto comando
42 | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | Commande conforme aux besoins (CF) | comando in base al fabbisogno (FU)
44 | Bemerkung | Bemerkung | Remarque | Osservazioni
47 | Berechnung | Berechnung | Calcul | Calcolo
48 | Berechnung der CO2-Emissionen durch den Elektrizitätsverbrauch der Kälteanlage | Berechnung der CO2-Emissionen durch den Elektrizitätsverbrauch der Kälteanlage | Calcul des émissions de CO2 due à la consommation d'électricité de l'installation frigorifique | Calcolo delle emissioni di CO2 in base al consumo di elettricità dell'impianto di refrigerazione
49 | Berechnung der CO2-Emissionen durch Leckagen | Berechnung der CO2-Emissionen durch Leckagen | Calcul des émissions de CO2 dues à des fuites | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto alle perdite
50 | Berechnung der CO2-Emissionen durch Verluste bei der Rückgewinnung des Kältemittels | Berechnung der CO2-Emissionen durch Verluste bei der Rückgewinnung des Kältemittels | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes lors de la récupération du fluide frigorigène | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto a perdite nel recupero del refrigerante
51 | Berechnung mit dem Kälte-Tool | Berechnung mit dem Kälte-Tool | Calcul avec l'Outil Froid | Calcolo con il tool del freddo
52 | Berechnungsbasis | Berechnungsbasis | Base de calcul | Base di calcolo
53 | Berechnungen (A: Standard-Profil) | Berechnungen (A: Standard-Profil) | Calculs (A: profil standard) | Calcoli (A: profilo standard)
54 | Berechnungen (B: Planer-Werte) | Berechnungen (B: Planer-Werte) | Calculs (B: valeurs du projeteur) | Calcoli (B: valori progettista)
55 | Berechnungen mit den Standard-Betriebszeiten (Werte aus dem Standard-Profil) | Berechnungen mit den Standard-Betriebszeiten (Werte aus dem Standard-Profil) | Calcul (données de profil) | Calcoli (dati del profilo)
56 | Berechnungen mit den Betriebszeiten des Planers | Berechnungen mit den Betriebszeiten des Planers | Calcul avec les données du projeteur | Calcoli con i dati del progettista
57 | Berechnungsart | Berechnungsart | Type de calcul | Tipo di calcolo
58 | Bern | Bern | Berne | Berna
60 | Betriebs-Profil | Betriebs-Profil | Profil de fonctionnement | Profilo d'esercizio
62 | Betriebsstunden Maschine pro Jahr | Betriebsstunden Maschine pro Jahr | Heures de fonctionnement de la machine par an | Ore d'esercizio macchina all'anno
64 | Betriebszeit Profil (Reduziert) | Betriebszeit Profil (Reduziert) | Durée de fonctionnement profil (réduit) | Profilo ore d'esercizio (ridotto)
65 | Betriebszeiten (pro Tag) | Betriebszeiten (pro Tag) | Durées de fonctionnement (par jour) | Ore d'esercizio (al giorno)
66 | Betriebszeiten | Betriebszeiten | Durées de fonctionnement | Ore di esercizio
67 | Bezeichnung | Bezeichnung | Désignation | Denominazione
68 | Bezeichnung der Variante A | Bezeichnung der Variante A | Désignation de la variante A | Denominazione della variante A
69 | Bezeichnung der Variante B | Bezeichnung der Variante B | Désignation de la variante B | Denominazione della variante B
72 | D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
73 | CHF/ Tonne CO2 | CHF/ Tonne CO2 | CHF/ tonne CO2 | CHF/ tonnellate CO2
75 | CO2-Ausstoss Mittelklassewagen | CO2-Ausstoss Mittelklassewagen | CO2 rejeté véhicule de catégorie moyenne | Emissioni di CO2 auto di media cilindrata
76 | CO2-Ausstoss pro Jahr | CO2-Ausstoss pro Jahr | CO2 rejeté par an | Emissioni di CO2 all'anno
77 | CO2-Emissionen Elektrizitätsverbrauch | CO2-Emissionen Elektrizitätsverbrauch | Émissions CO2 consommation d'électricité | Emissioni di CO2 per consumo di elettricità
78 | CO2-Emissionen Leckagen | CO2-Emissionen Leckagen | Émissions CO2 fuites | Emissioni di CO2 per perdite
79 | CO2-Emissionen pro Jahr | CO2-Emissionen pro Jahr | Émissions CO2 par an | Emissioni di CO2 all'anno
80 | CO2-Emissionen Rückgewinnungsverluste | CO2-Emissionen Rückgewinnungsverluste | Émissions CO2 pertes dues à la récupération | Emissioni di CO2 per da recupero
81 | CO2-Emissionen während der Lebensdauer | CO2-Emissionen während der Lebensdauer | Émissions CO2 pendant la durée de vie | Emissioni di CO2 duranta di vita dell'impianto
82 | CO2-Emissionsfaktor Elektrizität | CO2-Emissionsfaktor Elektrizität | Facteur d'émissions CO2 électricité | Fattore delle emissioni di CO2 elettricità
83 | CO2-Inhalt LKW | CO2-Inhalt LKW | Capacité CO2 PL | Contenuto CO2 camion
84 | CO2-Kompensationskosten | CO2-Kompensationskosten | Coûts de compensation CO2 | Spese di compensazione CO2
88 | COP Verdichter (nur zur Kontrolle) | COP Verdichter (nur zur Kontrolle) | COP compresseur (uniquement pour contrôle ) | Compressore COP (solo per controllo)
90 | Daten Elektrizitätsbedarf | Daten Elektrizitätsbedarf | Données consommation d'électricité | Dati sul fabbisogno di elettricità
92 | Datum | Datum | Date | Data
95 | Details zur Berechnung einblenden? | Details zur Berechnung einblenden? | Afficher les détails sur le calcul? | Mostrare i dettagli sul calcolo?
98 | Distanz | Distanz | Distance | Distanza
102 | Effektive Betriebstemperaturen | Effektive Betriebstemperaturen | Températures de fonctionnement effectives | Temperature d'esercizio effettive
103 | ein/aus | ein/aus | Marche/arrêt | acceso/spento
104 | ein/aus (mit grossem Speicher, Verdichter schaltet weniger als 6x pro Stunde ein) | ein/aus (mit grossem Speicher, Verdichter schaltet weniger als 6x pro Stunde ein) | marche/arrêt (avec grand tampon, le compresseur s'enclenche moins de 6x par heure) | acceso/spento (con accumulatore grande, il compressore si accende meno di 6 volte all'ora)
105 | ein/aus (mit kleinem Speicher, Verdichter schaltet 6x und mehr pro Stunde ein) | ein/aus (mit kleinem Speicher, Verdichter schaltet 6x und mehr pro Stunde ein) | marche/arrêt (avec petit tampon, le compresseur s'enclenche 6x et plus par heure) | acceso/spento (con accumulatore piccolo, il compressore si accende più di 6 volte all'ora)
106 | ein/aus (ohne Speicher) | ein/aus (ohne Speicher) | Marche/arrêt (sans tampon) | acceso/spento (senza polmone)
108 | Eingabe Betriebsdaten | Eingabe Betriebsdaten | Saisie données de fonctionnement | Inserimento dati d'esercizio
109 | Eingabe fakultativ | Eingabe fakultativ | Saisie facultative | Inserimento facoltativo
110 | Eingaben | Eingaben | Saisies | Inserimenti
114 | elektrische Leistungsaufnahme | elektrische Leistungsaufnahme | puissance électrique absorbée | Potenza elettrica assorbita
115 | elektrische Leistungsaufnahme (effektiv) | elektrische Leistungsaufnahme (effektiv) | puissance électrique absorbée (effective) | Potenza elettrica assorbita (effettiva)
116 | elektrische Leistungsaufnahme Verdichter | elektrische Leistungsaufnahme Verdichter | puissance électrique absorbée compresseur | Potenza elettrica assorbita compressore
117 | Elektrizitätsbedarf | Elektrizitätsbedarf | Besoin en électricité | Fabbisogno elettricità
120 | Elektrizitätsverbrauch | Elektrizitätsverbrauch | Consommation d'électricité | Consumo elettricità
121 | Elektrizitätsverbrauch Kälteanlage | Elektrizitätsverbrauch Kälteanlage | Consommation d'électricité installation frigorifique | Consumo elettricità impianto di refrigerazione
122 | Energie | Energie | Energie | Energia
123 | Energieeffizienz-Zahl | Energieeffizienz-Zahl | Facteur d'efficacité énergétique | Fattore di efficienza energetica
124 | Energiekosten | Energiekosten | Coûts énergétiques | Costi energetici
127 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda»
128 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda»
129 | Energieverbrauch Kältemaschine | Energieverbrauch Kältemaschine | Consommation d'énergie machine frigorifique | Consumo elettricità macchina
130 | Energieverbrauch Verdichter | Energieverbrauch Verdichter | Consommation d'énergie compresseur | Consumo elettricità compressore
131 | Ergebnis der Abschätzung gemäss Annahmen des Planers | Ergebnis der Abschätzung gemäss Annahmen des Planers | Résultat de l'estimation selon suppositions du projeteur | Risultato della stima in base alle ipotesi del progettista
132 | Ergebnis der Abschätzung gemäss Standard- Profil | Ergebnis der Abschätzung gemäss Standard- Profil | Résultat de l'estimation selon profil standard | Risultato della stima in base al profilo standard
135 | Ergebnisse | Ergebnisse | Résultats | Risultati
136 | Ergebnisse (gerundete Werte) | Ergebnisse (gerundete Werte) | Résultats (valeurs arrondies) | Risultati (valori arrotondati)
137 | Ergebnisse TEWI-Berechnung | Ergebnisse TEWI-Berechnung | Résultats calcul TEWI | Risultati calcolo TEWI
139 | SEER-Wert Maschine | SEER-Wert Maschine | Valeur SEER machine | Valore SEER macchina
140 | EU-Strommix | EU-Strommix | Bouquet électrique UE | Misto elettricità UE
141 | Faktor | Faktor | Facteur | Fattore
142 | Firma | Firma | Entreprise | Ditta
144 | Franken | Franken | Francs | Franchi
145 | Frequenzumformer | Frequenzumformer | Convertisseur de fréquence | Convertitore di frequenza
146 | Frequenzumformer mit Speicher | Frequenzumformer mit Speicher | Convertisseur de fréquence avec tampon | Convertitore di frequenza (con polmone)
147 | Frühling | Frühling | Printemps | Primavera
148 | geben Sie den Elektrizitätsbedarf hier manuell ein | geben Sie den Elektrizitätsbedarf hier manuell ein | saisissez le besoin d'électricité à cet endroit | inserire qui manualmente il fabbisogno di elettricità
149 | Genf | Genf | Genève | Ginevra
150 | Gewerbe | Gewerbe | Secteur d'activité (commercial) | Commercio
153 | Grundlagedaten | Grundlagedaten | Données de base | Dati di base
155 | GWP Kältemittel | GWP Kältemittel | PRG fluide frigorigène | Refrigerante GWP
156 | Herbst | Herbst | Automne | Autunno
157 | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Unités auxiliaires «côté froid» | Aggregati ausiliari «parte fredd0»
158 | Hilfsbetriebe «warme Seite» | Hilfsbetriebe «warme Seite» | Unités auxiliaires «côté chaud» | Aggregati ausiliari «parte caldo»
159 | Hinweis | Hinweis | Remarque | Osservazioni
160 | Illustration des jährlichen CO2-Ausstosses | Illustration des jährlichen CO2-Ausstosses | Illustration des émissions de CO2 annuelles | Illustrazione delle emissioni annue di CO2
161 | Industrie | Industrie | Industrie | Industria
162 | Innen-Pumpen für die Besprühung | Innen-Pumpen für die Besprühung | Pompes intérieures pulvérisation | Pompe nebulizzazione
164 | Intern-Pumpen für die Besprühung | Intern-Pumpen für die Besprühung | Pompes internes pulvérisation | Pompe nebulizzazione
165 | Investitionskosten | Investitionskosten | Coûts d'investissement | Spese d'investimento
167 | Ja | Ja | Oui | Sì
168 | Jahr | Jahr | Année | Anno
169 | Jahre | Jahre | Années | Anni
170 | Jahreskosten | Jahreskosten | Coûts annuels | Costi annui
171 | Jahreskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Jahreskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Coûts annuels (fonctionnement neutre en CO2) | Costi annui (funzionamento con CO2 neutro)
172 | Jährliche Kosten | Jährliche Kosten | Coûts annuels | Costi annui
173 | Jährliche Kosten (ökonomisch) | Jährliche Kosten (ökonomisch) | Coûts annuels (point de vue économique) | Costi annui (liv. economico)
174 | Jährliche Kosten für einen klimaneutralen Betrieb (ökonomisch + ökologisch) | Jährliche Kosten für einen klimaneutralen Betrieb (ökonomisch + ökologisch) | Coûts annuels pour le fonctionnement neutre pour le climat (économique + écologique) | Costi annui per un funzionamento neutrale per il clima (liv. economico + ecologico)
178 | Kälteproduktion der Anlage | Kälteproduktion der Anlage | Besoin en énergie frigorifique | Fabbisogno energia di refrigerazione
179 | Kälteproduktion Planer-Werte | Kälteproduktion Planer-Werte | Besoin en énergie frigorifique valeurs du projeteur | Fabbisogno energia di raffreddamento Valori progettista
180 | Kälteproduktion Profil | Kälteproduktion Profil | Besoin en énergie frigorifique profil | Profilo del fabbisogno di energia di raffreddamento
181 | Kälteleistung | Kälteleistung | Puissance frigorifique | Potenza di raffreddamento
182 | Kälteleistung Bedarf | Kälteleistung Bedarf | Puissance frigorifique besoin | Fabbisogno potenza di raffreddamento
183 | Kälteleistung der Maschinen | Kälteleistung der Maschinen | Puissance frigorifique des machines | Potenza di raffreddamento delle macchine
184 | Kälteleistung installiert | Kälteleistung installiert | Puissance frigorifique installée | Potenza di raffreddamento installata
185 | Kälteleistung Verdichter | Kälteleistung Verdichter | Puissance frigorifique compresseur | Potenza di raffreddamento compressore
186 | Kältemittel | Kältemittel | Fluide frigorigène | Refrigerante
187 | Kälteträgerpumpen | Kälteträgerpumpen | Pompes frigoporteurs | Pompe circulazione freddo
188 | Kaltwassertemperatur | Kaltwassertemperatur | Température d'eau glacée | Temperatura acqua fredda
189 | Effiziente Kälte | Effiziente Kälte | Froid efficace | Efficienza per il freddo
194 | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
195 | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua)
196 | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF)
197 | Klimarelevante Belastung (TEWI) | Klimarelevante Belastung (TEWI) | Impacte environnementale (TEWI) | Carico rilevante per il clima (TEWI)
198 | Kompensationskosten | Kompensationskosten | Coûts de compensation | Spese di compensazione
199 | Genf | Genf | Genève | Ginevra
200 | Konzept Kälteerzeugung | Konzept Kälteerzeugung | Conception production de froid | Concetto produzione freddo
201 | Kosten | Kosten | Coûts | Costi
202 | Kosten CO2-Kompensation | Kosten CO2-Kompensation | Coûts compensation CO2 | Costi compensazione CO2
203 | Kosten Präventiv-Wartung ohne Material | Kosten Präventiv-Wartung ohne Material | Coûts maintenance préventive sans matériel | Costi preventivo-manutenzione senza materiali
204 | mit Kältemaschine | mit Kältemaschine | avec machine frigorifique | con la macchina del freddo
206 | Kühlleistungsbedarf | Kühlleistungsbedarf | Besoin en puissance frigorifique | Fabbisogno potenza di refrigerazione
207 | Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | Besoin en puissance frigorifique (bâtiment) | Fabbisogno potenza di refrigerazione (edificio)
209 | Last-Profile | Last-Profile | Profils de charge | Profilo di carico
211 | Laufzeit | Laufzeit | Durée de marche | Durata
213 | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | Durée de marche (dimensionnement effectif) | Durata (dimensioni effettive)
214 | Laufzeit Maschine (pro Tag) | Laufzeit Maschine (pro Tag) | Durée de marche machine (par jour) | Durata funzionamento macchina (al giorno)
217 | Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Durée de vie | Vita
218 | Nutzungsdauer der Anlage | Nutzungsdauer der Anlage | Durée de vie de l'installation | Durata di vita dell'impianto
220 | Lebenszykluskosten CO2-neutraler Betrieb | Lebenszykluskosten CO2-neutraler Betrieb | CCV fonctionnement neutre en CO2 | Costi ciclo vitale con funzionamento con CO2 neutro
221 | Lebenszykluskosten | Lebenszykluskosten | Coûts sur le cycle de vie CCV | Costi del ciclo vitale
222 | Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost LCC) | Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost LCC) | Coûts sur le cycle de vie (CCV) | Costi del ciclo vitale (Life Cycle Cost LCC)
223 | Lebenszykluskosten (ökonomisch) | Lebenszykluskosten (ökonomisch) | Coûts sur le cycle de vie (économiques) | Costi del ciclo vitale (liv. economico)
224 | Lebenszykluskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Lebenszykluskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Coûts sur le cycle de vie (point de vue économique) | Costi del ciclo vitale (funzionamento con CO2 neutro)
226 | Leckagerate pro Jahr | Leckagerate pro Jahr | Taux de fuite par an | Tasso di perdita all'anno
230 | Lugano | Lugano | Lugano | Lugano
231 | manuelle Eingabe | manuelle Eingabe | Saisie manuelle | Inserimento manuale
232 | Maschine | Maschine | Machine | Macchina
233 | Technische Daten | Technische Daten | Caractéristiques Techniques | Caratteristiche Tecniche
237 | Material (gerundet) | Material (gerundet) | Matériel (arrondi) | Materiale (arrotondato)
238 | Mittlere Aussentemperatur (0-24h) | Mittlere Aussentemperatur (0-24h) | Température extérieure moyenne (0-24h) | Temperatura esterna media (0-24h)
239 | mittlere Kälteleistung Verdichter | mittlere Kälteleistung Verdichter | puissance frigorifique moy. compresseur | Potenza di raff. media compressore
240 | Mittlere Temperaturen | Mittlere Temperaturen | Températures moyennes | Temperature medie
241 | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage sur place | Montaggio sul posto
242 | Name | Name | Nom | Nome
243 | Name des Stromprodukts | Name des Stromprodukts | Nom du produit électrique | Nome del prodotto elettrico
244 | Naturmade Star Photovoltaik | Naturmade Star Photovoltaik | Naturmade Star Photovoltaïque | Naturmade Star Fotovoltaico
245 | Naturmade Star Wasserkraft | Naturmade Star Wasserkraft | Naturmade Star Énergie hydraulique | Naturmade Star Energia idraulica
246 | Naturmade Star Windkraft | Naturmade Star Windkraft | Naturmade Star Énergie éolienne | Naturmade Star Energia eolica
247 | Nein | Nein | Non | No
248 | Nutztemperatur | Nutztemperatur | Température d'utilisation | Temperatura di utilizzo
249 | Objekt | Objekt | Bâtiment | Oggetto
250 | P elektrisch | P elektrisch | P électrique | P elettrica
251 | Pe (korr.) | Pe (korr.) | Pe (corr.) | Pe (corr.)
252 | Präventiv-Wartung & Material | Präventiv-Wartung & Material | Maintenance préventive & matériel | Preventivo-manutenzione e materiale
253 | Präventiv-Wartung ohne Material | Präventiv-Wartung ohne Material | Maintenance préventive sans matériel | Preventivo-manutenzione senza materiale
254 | Preis CO2-Kompensation | Preis CO2-Kompensation | Prix compensation CO2 | Prezzo compensazione CO2
255 | Pumpen im Rückkühlkreis | Pumpen im Rückkühlkreis | Pompes dans le circuit de refroidissement. | Pompe nel circolo raff. di ritorno
256 | Quartal | Quartal | Trimestre | Trimestre
257 | Quelle prüfen | Quelle prüfen | Vérifier la source | Verifica fonte
258 | R1270 (Propylen) | R1270 (Propylen) | R1270 (propylène) | R1270 (propilene)
259 | R290 (Propan) | R290 (Propan) | R290 (propane) | R290 (propano)
260 | R717 (Ammoniak - NH3) | R717 (Ammoniak - NH3) | R717 (ammoniac - NH3) | R717 (ammoniaca - NH3)
261 | R744 (CO2) | R744 (CO2) | R744 (CO2) | R744 (CO2)
262 | Raumlufttemperatur | Raumlufttemperatur | Température de l'air ambiant | Temperatura aria ambiente
264 | Recycling-Faktor | Recycling-Faktor | Facteur de recyclage | Fattore di riciclo
265 | Regelung | Regelung | Régulation | Regolazione
266 | Regelungsart | Regelungsart | Type de régulation | Tipo di regolazione
268 | Rückkühlmediums-Temperatur | Rückkühlmediums-Temperatur | Température du fluide de refroidissement | Temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno
271 | Schweizer Verbrauchsmix | Schweizer Verbrauchsmix | Bouquet de consommation Suisse | Consumo misto svizzero
272 | So viele Kilometer können Sie mit einem Mittelklassewagen (7.5 Liter/100 km) pro Jahr fahren | So viele Kilometer können Sie mit einem Mittelklassewagen (7.5 Liter/100 km) pro Jahr fahren | Vous pouvez rouler autant de kilomètres par an avec un véhicule de catégorie moyenne (7,5 litres/100 km) | Chilometri che si possono percorrere con una vettura di cilindrata media (7.5litri/100 km) all'anno
273 | So viele kosten die Kompensation des CO2 pro Jahr | So viele kosten die Kompensation des CO2 pro Jahr | La compensation du CO2 coûte autant chaque année | Spese per la compensazione della CO2 all'anno
274 | So viele Lastwagen mit ... | So viele Lastwagen mit ... | Autant de camions avec... | Numero di camion con ...
275 | Sommer | Sommer | Eté | Estate
276 | St. Gallen | St. Gallen | St.-Gall | San Gallo
277 | Standard-Profil | Standard-Profil | Profil standard | Profilo standard
278 | Standard-Werte | Standard-Werte | Valeurs standard | Valori standard
279 | Standard-Werte für Berechnung | Standard-Werte für Berechnung | Valeurs standard pour calcul | Valori standard per il calcolo
280 | Standort (Klima entspricht etwa...) | Standort (Klima entspricht etwa...) | Localité (le climat correspond environ...) | Sede (il clima corrisponde circa a...)
282 | Strom-Mix | Strom-Mix | Bouquet électrique | Mix energetico
284 | Strompreis | Strompreis | Prix de l'électricité | Prezzo elettricità
285 | Stromprodukte | Stromprodukte | Produits électriques | Prodotti elettrici
286 | Stromverbrauch Maschine | Stromverbrauch Maschine | Consommation d'électricité machine | Consumo elettrico macchina
287 | Stromverbrauch Verdichter | Stromverbrauch Verdichter | Consommation d'électricité compresseur | Consumo elettrico compressore
288 | Stunden pro Quartal | Stunden pro Quartal | Heures par trimestre | Ore per trimestre
289 | Supermarkt | Supermarkt | Supermarché | Supermercato
290 | Tage pro Quartal | Tage pro Quartal | Jours par trimestre | Giorni per trimestre
291 | Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr) | Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr) | Températures journalières moyennes (5h40 à 17h40) | Temperature medie diurne (dalle 5:40 alle17:40)
292 | Tanklastwagen | Tanklastwagen | Camion-citerne | Autocisterna
293 | «Teillast-Bonus» | «Teillast-Bonus» | «Bonus de charge partielle» | «Bonus carico parziale»
294 | Temperaturen | Temperaturen | Températures | Temperature
295 | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = Treibhauseffekt) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = Treibhauseffekt) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effet de serre) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effetto serra)
296 | TEWI-Tool | TEWI-Tool | Outil TEWI | Strumento TEWI
299 | Total | Total | Total | Totale
300 | Total CO2-Emissionen | Total CO2-Emissionen | Total émissions CO2 | Emissioni CO2 totali
301 | Total Elektrizitätsverbrauch | Total Elektrizitätsverbrauch | Consommation totale d'électricité | Consumo totale di elettricità
302 | Übersicht der Tools | Übersicht der Tools | Vue d'ensemble des outils | Panoramica degli strumenti
309 | unten Werte eingeben | unten Werte eingeben | saisir les valeurs dans la partie inférieure | inserire i valori sotto
310 | Unterhaltskosten | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Spese di manutenzione
311 | Unterhaltskosten | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Spese di manutenzione
312 | Variante A | Variante A | Variante A | Variante A
313 | Variante B | Variante B | Variante B | Variante B
314 | Ventilatoren Kühler | Ventilatoren Kühler | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | Ventilatori gruppo freddo
315 | Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | Ventilateurs aéroréfrigérant/condensateur | Ventilatori raffreddato /condensatore
316 | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | Ventilatori raffreddato /condensatore
318 | Verbesserung gesamt COP | Verbesserung gesamt COP | Amélioration totale COP | Miglioramenti COP complessivo
319 | Verbesserung im Teillastbetrieb | Verbesserung im Teillastbetrieb | Amélioration à charge partielle | Miglioramento con funz. carico parziale
320 | Verdampfungstemperatur | Verdampfungstemperatur | Température d'évaporation | Temperatura d'evaporazione
321 | Verdichter | Verdichter | Compresseur | Compressore
322 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Compresseur 1 | Compressore 1
323 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Compresseur 2 | Compressore 2
324 | Verdichter 3 | Verdichter 3 | Compresseur 3 | Compressore 3
325 | Verdichter 4 | Verdichter 4 | Compresseur 4 | Compressore 4
326 | Verdichter mit max. Leistung | Verdichter mit max. Leistung | Compresseur à puissance max. | Compressore con potenza massima
327 | Verdichterstufen-Abschaltung | Verdichterstufen-Abschaltung | Arrêt étagé du compresseur | Spegnimento livello compressore
328 | Verflüssigungstemperatur | Verflüssigungstemperatur | Température de condensation | Temperatura consensazione
329 | Version: 2016/V1 | Version: 2016/V1 | Version: 2016/V1 | Versione: 2016/V1
330 | Vollbetriebsstunden | Vollbetriebsstunden | Heures de fonctionnement pleines | Ore d'esercizio a pieno regime
331 | Vollbetriebsstunden (effektiv) | Vollbetriebsstunden (effektiv) | Heures de fonctionnement (effectives) | Ore d'esercizio a pieno regime (effettive)
332 | Vollbetriebsstunden der Maschine | Vollbetriebsstunden der Maschine | Heures de fonctionnement de la machine | Ore d'esercizio a pieno regime della macchina
333 | Vollbetriebsstunden pro Quartal | Vollbetriebsstunden pro Quartal | Heures de fonctionnement par trimestre | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre
334 | Vollbetriebsstunden pro Tag | Vollbetriebsstunden pro Tag | Heures de fonctionnement pleines par jour | Ore d'esercizio a pieno regime al giorno
335 | Vollservice | Vollservice | S.A.V. complet | Servizio completo
337 | Vollservice (inkl. Material) | Vollservice (inkl. Material) | S.A.V. complet (avec matériel) | Servizio completo (materiali inclusi)
339 | Wärmeträgerpumpen | Wärmeträgerpumpen | Pompes caloporteurs | Pompe circolazione caldo
340 | Wartungskosten | Wartungskosten | Frais de maintenance | Spese di manutenzione
341 | Was wollen Sie berechnen? | Was wollen Sie berechnen? | Que voulez-vous calculer? | Cosa si vuole calcolare?
342 | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Fabriqué en usine | Pronto di fabbrica
343 | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Hermétique fabriqué en usine | Pronto di fabbrica, ermetico
344 | Wert eingeben | Wert eingeben | Saisir valeur | Inserire valore
345 | Winter | Winter | Hiver | Inverno
346 | Wirtschaftlichkeit | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità
347 | Wollen Sie den Elektrizitätsbedarf mit diesem Tool abschätzen? | Wollen Sie den Elektrizitätsbedarf mit diesem Tool abschätzen? | Souhaitez-vous estimer la consommation d'électricité | Volete stimare il fabbisogno di elettricità?
348 | Wollen Sie zwei Varianten vergleichen | Wollen Sie zwei Varianten vergleichen | Souhaitez-vous comparer deux variantes | Volete confrontare due varianti?
349 | A: Klimakälte (2'000 h/a) | A: Klimakälte (2'000 h/a) | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
350 | Zuordnung Leckagen an Bauweise | Zuordnung Leckagen an Bauweise | Assignation des fuites selon la construction | Assegnazione della perdita al modello
351 | Zürich | Zürich | Zurich | Zurigo
352 | Zusammenfassung | Zusammenfassung | Résumé | Riepilogo
353 | Zusammenstellung Ergebnisse | Zusammenstellung Ergebnisse | Composition des résultats | Composizione dei risultati
354 | LKW | LKW | PL | Camion
355 | Der Planer hat weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Der Planer hat weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Le projeteur a intégré moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Il progettista ha calcolato meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore.
356 | Der Planer hat erheblich weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Der Planer hat erheblich weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Le projeteur a intégré beaucoup moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Il progettista ha calcolato molte meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore.
357 | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat. | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat. | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines. | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
369 | Wirtschaftlichkeit | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità
370 | Ergebnisse | Ergebnisse | Résultats | Risultati
371 | zur TEWI-Berechnung (3) | zur TEWI-Berechnung (3) | aller au calcul TEWI (3) | al calcolo TEWI (3)
372 | zurück zur Übersicht (1) | zurück zur Übersicht (1) | revenir à l'aperçu (1) | indietro alla panoramica (1)
373 | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4) | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4) | aller au calcul de rentabilité (4) | al calcolo dell'economicità (4)
374 | zu den Ergebnissen (5) | zu den Ergebnissen (5) | aller aux résultats (5) | ai risultati (5)
375 | zur TEWI-Berechnung (3) | zur TEWI-Berechnung (3) | aller au calcul TEWI (3) | al calcolo TEWI (3)
376 | zurück zur Anlagespezifikation (1) | zurück zur Anlagespezifikation (1) | revenir aux spécifications de l'installation (1) | indietro alle specifiche dell'impianto (1)
377 | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs von einfachen Komfort-Klimakälteanlagen (2B) | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs von einfachen Komfort-Klimakälteanlagen (2B) | pour le calcul des besoins en électricité des installations de climatisation de confort simples (2B) | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità per semplici impianti di climatizzazione comfort (2B)
378 | nach oben | nach oben | en haut | in alto
379 | Wählen Sie zuerst die Sprache. Danach diese nicht mehr verändern. Falls Sie die Sprache nachträglich ändern, müssen Sie alle Eingaben aus den Auswahlfelder nochmals überprüfen. | Wählen Sie zuerst die Sprache. Danach diese nicht mehr verändern. Falls Sie die Sprache nachträglich ändern, müssen Sie alle Eingaben aus den Auswahlfelder nochmals überprüfen. | Sélectionnez d'abord la langue. Si vous changez la langue plus tard, vous devez vérifier toutes les entrées des boîtes de sélection à nouveau. | In primo luogo selezionare la lingua. Se si cambia la lingua in seguito, è necessario controllare tutte le voci dalle caselle di selezione di nuovo.
380 | Prüfen Sie ob das Expansionsventil bei diesen Bedingungen noch korrekt arbeitet | Prüfen Sie ob das Expansionsventil bei diesen Bedingungen noch korrekt arbeitet | Vérifiez si le détendeur œuvres correctement dans ces conditions | Scopri se la valvola di espansione in queste condizioni le opere correttamente
381 | Rp./kWh | Rp./kWh | ct/kWh | ct./kWh
382 | Anzahl | Anzahl | Nombre | Numero
383 | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2A) | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2A) | pour le calcul des besoins en électricité (2A) | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2A)
384 | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021 | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021 | Version 5.5 (2020): valable jusqu'au 15 août, 2021 | Versione 5.5 (2020): valida fino al 15 agosto 2021
385 | Hinweis: Für Hilfsbetriebe die mittlere Leistung berechnen. | Hinweis: Für Hilfsbetriebe die mittlere Leistung berechnen. | Remarque: Pour les composants auxiliaires calculé la puissance moyenne. | Nota: per i sistemi ausiliari calcolare la potenza media.
386 | Beispiel Kälteanlage mit 5'000 Betriebsstunden: Für eine Abtauheizung mit einer Leistung von 1 kW, die täglich 2 x 40 Minuten in Betrieb ist (500 h/a resp. während 10% der Betriebsstunden) beträgt die mittlere Leistung 10% von 1 kW = 0.1 kW. | Beispiel Kälteanlage mit 5'000 Betriebsstunden: Für eine Abtauheizung mit einer Leistung von 1 kW, die täglich 2 x 40 Minuten in Betrieb ist (500 h/a resp. während 10% der Betriebsstunden) beträgt die mittlere Leistung 10% von 1 kW = 0.1 kW. | Exemple : Réfrigération ayant 5.000 heures de fonctionnement par an: Pour un système de dégivrage avec une puissance de 1 kW, qui est quotidiennement 2 x 40 minutes en service (500 h/a, correspondent à 10% des heures d’exploitation), la puissance moyenne de 10% de 1 kW = 0.1 kW. | Esempio di sistema di refrigerazione con 5000 ore di funzionamento: Per un sistema di sbrinamento a resistenza elettrica di potenza di 1 kW, con 2 funzionamenti giornalieri di 40 minuti (500 h/a, corrispondenti al 10% delle ore di lavoro), la potenza media del 10% di 1 kW = 0.1 kW.
387 | Schweizer Produktionsmix | Schweizer Produktionsmix | Bouquet de la production Suisse | Mix elettrico svizzero.
388 | Art der CO2-Kompensation | Art der CO2-Kompensation | Type de compensation de CO2 | Tipo di compensazione del CO2
389 | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten | Compensation à l’aide de certificats étrangers | Compensazione con certificati esteri
390 | Aktueller CO2-Abgabesatz der Schweiz | Aktueller CO2-Abgabesatz der Schweiz | Montant actuel de la taxe sur le CO2 en Suisse | Aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera
391 | Globale Vermeidungskosten | Globale Vermeidungskosten | Coûts globaux de prévention | Costi globali per evitare le emissioni di CO2
392 | 0
393 | Free-Cooling und Wärmenutzung (Zusatzfunktion) | Free-Cooling und Wärmenutzung (Zusatzfunktion) | Free-Cooling et récupération de la chaleur (fonction supplémentaire) | Raffreddamento libero e recupero del calore (funzione aggiuntiva)
394 | Im Kälte-Tool können Sie eine Anlage mit Free-Cooling-Funktion oder mit einer Wärmenutzung betrachten. | Im Kälte-Tool können Sie eine Anlage mit Free-Cooling-Funktion oder mit einer Wärmenutzung betrachten. | Dans l'Outil Froid, vous pouvez examiner une installation avec fonction Free-Cooling ou avec récupération de la chaleur. | Nel tool del freddo può scegliere se analizzare un impianto con funzione di raffreddamento libero o con un recupero del calore.
395 | Welche Zusatzfunktion wolle Sie berechnen? | Welche Zusatzfunktion wolle Sie berechnen? | Quelle fonction supplémentaire voulez-vous calculer? | Quale funzione aggiuntiva vuole calcolare?
396 | VL-Temperatur Kaltwasser | VL-Temperatur Kaltwasser | Température de l'eau glacée | Temperatura di entrata acqua fredda
397 | Rückkühler | Rückkühler | Échangeur de chaleur | Scambiatore di calore
398 | zusätzliche Hilfsbetriebe | zusätzliche Hilfsbetriebe | Groupes auxiliaires supplémentaires | Altri strumenti ausiliari
399 | Wärmenutzung | Wärmenutzung | Récupération de la chaleur | Recupero del calore
400 | Abschätzung des Wärmebedarfs | Abschätzung des Wärmebedarfs | Estimation des besoins de chaleur | Stima del fabbisogno di calore
401 | benötigte Trinkwarmwasser-Menge | benötigte Trinkwarmwasser-Menge | Volume d'eau chaude sanitaire | Acqua potabile calda
402 | andere (z.B. für Prozesse) | andere (z.B. für Prozesse) | Autres usages (processus) | Altro (per processi)
403 | für Heizung: beheizte Gebäudefläche | für Heizung: beheizte Gebäudefläche | Pour le chauffage: surface du bâtiment | Per il riscaldamento: Superficie dello stabile
404 | Heizenergiebedarf (Vorschlag) | Heizenergiebedarf (Vorschlag) | Besoin en énergie (suggestion) | Fabbisogno di energia (proposta)
405 | Heizenergiebedarf Planer (fakultativ) | Heizenergiebedarf Planer (fakultativ) | Besoin en énergie (facultatif) | Fabbisogno di energia (facoltativa)
406 | Welche Temperatur muss die Wärme aufweisen? (nur eine Temperatur möglich) | Welche Temperatur muss die Wärme aufweisen? (nur eine Temperatur möglich) | Quelle température la chaleur doit-elle afficher? (une seule température possible) | A che temperatura dev'essere il calore? (si può indicare solo una temperatura)
407 | Temperatur | Temperatur | Température | Temperatura
408 | Für die Wärmenutzung muss die Verflüssigungstemperatur angehoben werden. | Für die Wärmenutzung muss die Verflüssigungstemperatur angehoben werden. | La température de condensation doit être augmentée pour la récupération de la chaleur. | Per utilizzare il calore bisogna aumentare la temperatura di condensazione.
409 | Klären Sie, ob die hohe Verflüssigungstemperatur mit dem eingesetzten Kältemittel technisch möglich ist (Einsatzgrenze). Überprüfen Sie weiter, ob in den Zeiten mit angehobener Verflüssigungstemperatur ihre Kälteanwendungen mit einer reduzierten Kälteleistung funktionieren. | Klären Sie, ob die hohe Verflüssigungstemperatur mit dem eingesetzten Kältemittel technisch möglich ist (Einsatzgrenze). Überprüfen Sie weiter, ob in den Zeiten mit angehobener Verflüssigungstemperatur ihre Kälteanwendungen mit einer reduzierten Kälteleistung funktionieren. | Clarifiez si la température de condensation élevée est techniquement possible avec le fluide frigorigène utilisé (limite d'utilisation). Vérifiez également si vos applications de refroidissement fonctionnent avec une puissance frigorifique réduite pendant les périodes où la température de condensation est élevée. | Chiarisca se con i mezzi tecnici in uso è possibile avere una temperatura di condensazione alta (limiti d'impiego). Verifichi inoltre se, nei periodi in cui ha impostato una temperatura di condensazione più alta, le tecnologie per il freddo che usa hanno funzionato con potenza refrigerante ridotta.
410 | Kälte | Kälte | Froid | Freddo
411 | Kühlung mit der Kältemaschine | Kühlung mit der Kältemaschine | Refroidissement avec la machine frigorifique | Raffreddamento con la macchina refrigerante
412 | Kühlung mit Free-Cooling | Kühlung mit Free-Cooling | Refroidissement avec Free-Cooling | Raffreddamento con il raffreddamento libero
413 | Genutzte Kälte | Genutzte Kälte | Froid utilisé | Freddo utilizzato
414 | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Consommation d'électricité Froid | Consumo di energia elettrica per il freddo
415 | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) | Indice di efficienza energetica (freddo)
416 | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte) | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte) | (total froid / consommation d'électricité Froid) | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo)
417 | Wärme | Wärme | Chaleur | Calore
418 | Genutzte Wärme | Genutzte Wärme | Chaleur utilisée | Calore utilizzato
419 | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | Indice di efficienza energetica (calore)
420 | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme) | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme) | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur) | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo)
421 | Gesamtsystem (Kälte + Wärme) | Gesamtsystem (Kälte + Wärme) | Système complet (froid + chaleur) | Sistema complessivo (freddo + calore)
422 | Genutzte Wärme + Kälte | Genutzte Wärme + Kälte | Chaleur + froid utilisés | Calore + freddo utilizzati
423 | Elektrizitätsverbrauch Wärme und Kälte | Elektrizitätsverbrauch Wärme und Kälte | Consommation d'électricité Chaleur et froid | Consumo di energia elettrica calore e freddo
424 | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) | Indice di efficienza energetica (calore + freddo)
425 | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch) | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch) | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale) | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica)
426 | Wärmebedarf (Schätzung) | Wärmebedarf (Schätzung) | Besoin en chaleur (estimation) | Fabbisogno di calore (stimato)
427 | für Trinkwarmwasser | für Trinkwarmwasser | pour l'eau chaude sanitaire | Per acqua potabile calda
428 | für die Heizung | für die Heizung | Pour le chauffage | Per il riscaldamento
429 | für Anderes (z.B. Prozesse) | für Anderes (z.B. Prozesse) | pour d'autres usages (p. ex. pour processus) | Per altri scopi (p.es. processi)
430 | Total Bedarf | Total Bedarf | Total des besoins | Fabbisogno totale
431 | Kältebedarf | Kältebedarf | Besoin de froid | Fabbisogno di freddo
432 | mit Free-Cooling | mit Free-Cooling | avec Free-Cooling | Con raffreddamento libero
433 | Stromverbrauch Verdichter | Stromverbrauch Verdichter | Consommation de courant du compresseur | Consumo di corrente del compressore
434 | Reduktion dank Free-Cooling | Reduktion dank Free-Cooling | Réduction grâce à Free-Cooling | Riduzione grazie al raffreddamento libero
435 | Mehrverbrauch Wärmenutzung | Mehrverbrauch Wärmenutzung | Consommation supplémentaire pour la récupération de la chaleur | Maggior consumo recupero del calore
436 | Verfügbare Wärme | Verfügbare Wärme | Chaleur disponible | Calore disponibile
437 | Wärmebedarf (Heizung, TWW, Prozesse) | Wärmebedarf (Heizung, TWW, Prozesse) | Besoin en chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, processus) | Fabbisogno di calore (riscaldamento, acqua potabile calda, processi)
438 | Effektiv genutzte Wärme | Effektiv genutzte Wärme | Chaleur effectivement utilisée | Calore utilizzato effettivo
439 | Trocken | Trocken | sec | Secco
440 | Hybrid | Hybrid | hybride | Ibrido
441 | keine Zusatzfunktion | keine Zusatzfunktion | pas de fonction supplémentaire | Nessuna funzione aggiuntiva
442 | Anlage mit Free-Cooling | Anlage mit Free-Cooling | Installation avec Free-Cooling | Impianto con raffreddamento libero
443 | Anlage mit einer Wärmenutzung | Anlage mit einer Wärmenutzung | Installation avec récupération de la chaleur | Impianto con recupero del calore
444 | Berechnung für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | Berechnung für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | Calcul pour les installations de climatisation de confort simples | Calcolo per semplici impianti di climatizzazione comfort
445 | Davos | Davos | Davos | Davos
446 | Die Wärme der Kältemaschine ersetzt Wärme aus einer... | Die Wärme der Kältemaschine ersetzt Wärme aus einer... | La chaleur de la machine frigorifique remplace la chaleur issue de... | Il calore della macchina refrigerante sostituisce il calore di...
447 | Reduktion durch Wärmenutzung | Reduktion durch Wärmenutzung | Réduction par récupération de la chaleur | Riduzione grazie al recupero del calore
448 | Berechnung der CO2-Emissionen durch Kältemittelverluste (bei Reparaturarbeiten, Wartung und durch Leckagen) | Berechnung der CO2-Emissionen durch Kältemittelverluste (bei Reparaturarbeiten, Wartung und durch Leckagen) | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes de fluide frigorigène (lors des travaux de réparation, de l'entretien et à cause de fuites) | Calcolo delle emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti (in caso di lavori di riparazione, manutenzione e dovute a dispersione)
449 | Kältemittelverluste pro Jahr | Kältemittelverluste pro Jahr | Pertes de fluide frigorigène par an | Perdite di prodotti refrigeranti all'anno
450 | CO2 Emissionen durch Kältemittel-Verluste | CO2 Emissionen durch Kältemittel-Verluste | Emissions de CO2 par pertes de fluide frigorigène | Emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti
451 | Berechnung der Reduktion der CO2-Emissionen durch die Wärmenutzung | Berechnung der Reduktion der CO2-Emissionen durch die Wärmenutzung | Calcul de la réduction des émissions de CO2 par la récupération de la chaleur | Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 grazie al recupero del calore
452 | Heizungssystem | Heizungssystem | Système de chauffage | Sistema di riscaldamento
453 | CO2-Emissionsfaktor | CO2-Emissionsfaktor | Coefficient d'émissions de CO2 | Indice di emissioni CO2
454 | Ölheizung (Heizöl EL) | Ölheizung (Heizöl EL) | Chauffage au mazout (EL) | Riscaldamento ad olio (olio da riscaldamento extra leggero)
455 | Erdgas-Heizung | Erdgas-Heizung | Chauffage au gaz naturel | Riscaldamento a gas naturale
456 | Erdgas-Heizung mit 15% Biogasanteil | Erdgas-Heizung mit 15% Biogasanteil | Chauffage au gaz naturel avec 15% de biogaz | Riscaldamento a gas naturale con 15% di biogas
457 | Biogas-Heizung | Biogas-Heizung | Chauffage au biogaz | Riscaldamento a biogas
458 | Holzheizung (Pellet) | Holzheizung (Pellet) | Chauffage au bois (pellets) | Riscaldamento a legna (pellet)
459 | Fernwärme-Heizung | Fernwärme-Heizung | Chauffage urbain | Teleriscaldamento
460 | Wärmepumpen-Heizung | Wärmepumpen-Heizung | Chauffage par pompe à chaleur | Riscaldamento con impianto geotermico
461 | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung über den SEER-Wert durchführen? | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung über den SEER-Wert durchführen? | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée via la valeur SEER? | Desidera eseguire anche una stima semplificata con il valore SEER?
462 | Heizölpreis | Heizölpreis | Prix du mazout | Prezzo dell'olio da riscaldamento
463 | Erdgaspreis | Erdgaspreis | Prix du gaz naturel | Prezzo del gas naturale
464 | Erdgaspreis | Erdgaspreis | Prix du gaz naturel | Prezzo del gas naturale
465 | Biogaspreis | Biogaspreis | Prix du biogaz | Prezzo del biogas
466 | Pelletpreis | Pelletpreis | Prix des pellets | Prezzo dei pellet
467 | Fernwärmpreis | Fernwärmpreis | Prix du chauffage urbain | Prezzo del teleriscaldamento
468 | Strompreis | Strompreis | Prix de l'électricité | Prezzo dell'elettricità
469 | Fr./100 Liter | Fr./100 Liter | Fr./100 litres | CHF/100 litri
470 | Fr./Tonne | Fr./Tonne | Fr./tonne | CHF/tonnellata
471 | Energiekosten Kälteanlage | Energiekosten Kälteanlage | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | Costi energetici impianto di refrigerazione
472 | Einsparungen durch die Wärmenutzung | Einsparungen durch die Wärmenutzung | Economies par la récupération de la chaleur | Risparmio grazie al recupero del calore
473 | gerundet | gerundet | arrondi | arrotondati
474 | Energieeffizienz | Energieeffizienz | Efficacité énergétique | Efficienza energetica
475 | Die Wärmenutzung ersetzt Wärme aus einer... | Die Wärmenutzung ersetzt Wärme aus einer... | La récupération de la chaleur remplace la chaleur issue du... | Il recupero del calore sostituisce il calore di...
476 | Wichtig: Das Tool kann keine Anlagen berechnen, die gleichzeitig über ein Free-Cooling und eine Wärmenutzung verfügen. | Wichtig: Das Tool kann keine Anlagen berechnen, die gleichzeitig über ein Free-Cooling und eine Wärmenutzung verfügen. | Important: L'outil ne peut pas calculer les installations qui disposent en même temps d'un Free-Cooling et d'une récupération de la chaleur. | Importante: il tool non può effettuare il calcolo di impianti che dispongono sia di raffreddamento libero che di recupero del calore.
477 | Hinweis: In Anlehnung an das Fachbuch «Klimakälte heute» verwenden wir im Kälte-Tool anstelle des abwertenden Begriffes «Abwärme» konsequent den Begriff «Wärme». | Hinweis: In Anlehnung an das Fachbuch «Klimakälte heute» verwenden wir im Kälte-Tool anstelle des abwertenden Begriffes «Abwärme» konsequent den Begriff «Wärme». | Remarque: Sur le modèle du livre spécialisé «La climatisation aujourd'hui», nous utilisons dans l'outil Froid systématiquement le terme de «chaleur» à la place du terme péjoratif de «chaleur perdue». | Nota bene: prendendo spunto dal libro «Klimakälte heute» (Climatizzazione oggi), nel tool del freddo utilizziamo il termine «calore» al posto del termine «calore di scarico» che ha una connotazione negativa.
478 | keine Wärmenutzung! | keine Wärmenutzung! | Pas de récupération de la chaleur! | Nessun recupero del calore!
479 | (Anhebung der Kondensationstemperatur) | (Anhebung der Kondensationstemperatur) | (augmentation de la température de condensation) | (Aumento della temperatura di condensazione)
480 | CO2-Emissionen Kälteanlage | CO2-Emissionen Kälteanlage | Emissions de CO2 de l'installation frigorifique | Emissioni di CO2 impianto di refrigerazione
481 | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de | Il raffreddamento libero riduce i costi energetici di
482 | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE)
483 | Arbeitsweise des Rückkühlers | Arbeitsweise des Rückkühlers | Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur | Funzionamento dello scambiatore di calore
484 | Liter/Tag | Liter/Tag | litres/jour | litro/giorno
485 | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Consommation d'électricité Chaleur | Consumo di energia elettrica per Calore
486 | Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte). | Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte). | En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations). | In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati)
487 | Energiepreis Wärme | Energiepreis Wärme | Prix de l'énergie thermique | Prezzo dell'energia del calore
488 | Beachten Sie: Bei der vereinfachten Abschätzung mit dem SEER-Wert können keine Anlagen mit den Zusatzfunktionen Free-Cooling oder Abwärmenutzung berechnet werden. | Beachten Sie: Bei der vereinfachten Abschätzung mit dem SEER-Wert können keine Anlagen mit den Zusatzfunktionen Free-Cooling oder Abwärmenutzung berechnet werden. | Note : Dans l'estimation simplifiée avec la valeur SEER, aucun système avec les fonctions supplémentaires Free-Cooling ou utilisation de la chaleur perdue ne peut être calculé. | Nota: Nel calcolo semplificato con il SEER non è possibile calcolare i sistemi con free-cooling o con sfruttamento del calore residuo.
489 | 0
490 | 0
491 | 0
492 | 0
Eingabemeldungen (maximale Länge 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
101 | 2A-AM21 | Kühlleistung (Auslegung) ohne Kältemaschinen, welche nur zur Sicherheit (Ausfall) installiert werden. | Saisie de la puissance de réfrigération de l'installation frigorifique. (nominale) | Inserimento potenza per la refrigerazione dell'impianto di refrigerazione. (installazione)
98 | 2A-AM23 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
144 | 2A-AM25 | Wählen Sie aus der Liste einen Standort, an welchem ein ähnliches Klima herrscht. (Objekt steht in Biel: wählen Sie als Standort am besten Bern) | Sélectionnez une localité dans la liste avec un climat similaire. (le projet se situe à Bienne: le mieux est de choisir Berne) | Selezionare dalla lista un luogo dove c'è un clima simile. (L'oggetto si trova a Bienne: la migliore località da scegliere è Berna)
171 | 2A-AM27 | Mit dem Betriebs-Profil wird die Betriebsweise der Kälteanlage definiert. Wählen Sie das Profil, welches der geplanten Betriebsweise der Kälteanlage am ehesten entspricht. | Le profil de fonctionnement définit le principe de fonctionnement de l'installation frigorifique. Sélectionnez le profil le plus proche du principe de fonctionnement prévu de l'installation frigorifique. | Il profilo di funzionamento determina la modalità di funzionamento dell'impianto di refrigerazione. Scegliere il profilo che corrisponde meglio alla modalità di funzionamento prevista dell'impianto di refrigerazione.
132 | 2A-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller (température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
132 | 2A-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine (Verflüssiger). | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide sur le côté chaud de la machine de froid(condenseur) | La temperatura media di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
159 | 2A-AM44 | Es werden nur die effektiv benötigten Verdichter eingegeben. Allfällige (Reserve-) Verdichter für eine erhöhte Betriebssicherheit sind hier nicht einzurechnen. | Seuls les compresseurs vraiment nécessaires sont saisis. Les éventuels compresseurs (de réserve) pour une meilleure sécurité de fonctionnement ne sont pas à intégrer. | Vengono inseriti soli i compressori effettivamente necessari. Qui non sono calcolati eventuali compressori (di riserva) per una maggiore sicurezza d'esercizio.
101 | 2A-AM64 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte calda» è possibile inserirli qui.
101 | 2A-AM72 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
153 | 2A-AM86 | Die Mittlere Aussentemperatur der Jahreszeit ist ein Indikator bei der Bestimmung der effektiven Betriebsweise der Kälteanlage (Kondensationstemperatur). | La température extérieure moyenne de la saison est un indicateur pour la détermination du fonctionnement effectif de l'installation frigorifique (température de condensation). | La temperatura esterna media della stagione è un indicatore per la determinazione dell'effettiva modalità di esercizio dell'impianto di refrigerazione (temperatura di condensazione).
82 | 2A-AM88 | Hier kann die mittlere Temperatur durch den Planer eingegeben werden (informativ). | La température moyenne peut être saisie par le projeteur à cet endroit. | Qui il progettista può inserire la temperatura media.
229 | 2A-AM120 | Kälteanlagen bei denen die Leistung eines Verdichters mit mit einem Frequenzumformer reguliert wird, sinm ? im können Teillastbetrieb effizienter. Dies wird in der Berechnung mit einem sogenannten «Teillast-Bonus» berücksichtigt. | Les installations frigorifiques sur lesquelles la puissance d'un compresseur est régulée par un convertisseur de fréquence sont plus efficaces en charge partielle. Cet état est pris en compte dans le calcul avec un «bonus de charge partielle». | Gli impianti di refrigerazione dove la potenza di un compressore è regolata con un inverter di frequenza possono essere più efficienti con funzionamento a carico parziale. Se ne tiene conto nel calcolo con il cosiddetto «bonus carico parziale».
139 | 2A-AM134 | Eingabe der vom Planer berecheten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
106 | 2A-AM136 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planer» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
62 | 2B-AM22 | Eingabe der Leistung (Auslegung) für die Kühlung des Gebäudes. | Saisie de la puissance (planifiée) pour le refroidissement du bâtiment. | Inserimento della potenza (installazione) per la refrigerazione dell'edificio.
98 | 2B-AM24 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
75 | 2B-AM11 | Der Standort hilft bei der Bestimmung der Betriebsdaten (Aussentemperatur). | Le lieu aide à déterminer les données d'exploitation (température extérieure). | La sede contribuisce alla determinazione dei dati d'esercizio (temperatura esterna).
132 | 2B-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller(température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid:évaporateur). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
117 | 2B-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine. | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide du côté chaud de la machine de froid : condenseur. | La temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
210 | 2B-AM49 | Der ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) berücksichtigt die unterschiedliche effizienz der Kältemaschine im Teillastbetrieb. Der ESEER-Wert wird in den technischen Angaben zur Maschine ausgewiesen. | L'ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) tient compte de l'efficacité de la machine de froid en différents mode de charge partielle. La valeur ESEER est indiquée dans les caractéristiques techniques de la machine. | L'ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) tiene conto della diversa efficienza della macchina di refrigerazione nel funzionamento a carico parziale. Il valore ESEER è indicato nei dati tecnici della macchina.
101 | 2B-AM60 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud»,elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte caldo» è possibile inserirli qui.
144 | 2B-AM65 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im ESEER noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans l'ESEER, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell'ESEER, è possibile inserirli qui.
144 | 2B-AM67 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im ESEER noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans l'ESEER, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell'ESEER, è possibile inserirli qui.
139 | 2B-AM88 | Eingabe der vom Planer berechneten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
107 | 2B-AM90 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planers» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
193 | 3-AM28 | Wählen Sie den Strom-Mix, mit dem die Kälteanlage künftig betrieben wird. Im Zweifelsfalle wählen Sie den Schweizer Verbrauchsmix. Für den Vollzug der ChemRRV gilt der Schweizer Produktionsmix. | Sélectionnez le bouquet électrique avec lequel l'installation frigorifique sera alimentée. En cas de doute, sélectionnez le bouquet de consommation suisse. Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le bouquet de la production Suisse qui est appliqué. | Scegliere il mix di elettricità con cui sarà operato in futuro l'impianto di refrigerazione. In caso di dubbi selezionare il mix elettrico svizzero. Per l’applicazione dell‘ORRPChim vale il mix elettrico svizzero.
231 | 3-AM30 | So finden Sie den aktuellen Preis: Klicken Sie auf der Seite www.myclimate.ch auf das Feld «Spende». Geben Sie im Feld «Reduktion in Tonnen» den Wert 1 ein und drücken Sie auf «Spenden». Sie sehen nun die Kosten für 1 t CO2 in CHF. | Voici comment trouver le prix actuel: Sur la page www.myclimate.ch, cliquez sur le champ «Don». Dans le champ «Réduction en tonnes», saisissez la valeur 1 et appuyez sur «Don». Vous pouvez désormais voir les coûts pour 1 t de CO2 en CHF. | Ecco come trovare il prezzo aggiornato: Cliccare sul campo «Donazione» sul sito www.myclimate.ch. Nel campo «Riduzione in tonnellate» inserire il valore 1 e premere «Donazione». Saranno visualizzati i costi per 1 t CO2 in CHF.
185 | 4-AM23 | Gesamte Investitionskosten (inkl. Free-Cooling oder WRG). Für Vergleiche einer bestehenden Anlage mit einer neuen Anlage, muss für die bestehende Anlage der Werte 1 CHF eingeben werden. | Coûts d'investissement totaux (y compris le free cooling ou WRG). Pour comparer une installation existante avec une nouvelle installation, il faut saisir la valeur 1 CHF pour l'installation existante. | Totale dei costi di investimento (compreso il free cooling o WRG). Per confrontare un impianto esistente con un nuovo impianto, è necessario inserire il valore 1 CHF per l'impianto esistente.
233 | 4-AM25 | Falls der Strompreis nicht bekannt ist, kann dieser auf der Webseite der ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch) nachgeschlagen werden. Achtung: Der Strompreis hier und der gewählte Strom-Mix der TEWI-Berechnung müssen korrespondieren. | Si le prix de l'électricité n'est pas connu, il est possible de le consulter sur le site de l'ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attention: le prix de l'électricité ici et le bouquet électrique sélectionné dans le calcul TEWI doivent concorder. | Se non si conosce il prezzo dell'elettricità è possibile consultarlo sul sito web dell'ELCOM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attenzione: Il prezzo dell'elettricità qui e il misto energetico selezionato nel calcolo TEWI devono corrispondere.
242 | 4-AM27 | Ohne Eingabe werden Standard Unterhalts- und Betriebskosten abgeschätzt. Die Annahmen bezieht sich auf eine durchschnittliche Kälteanlage. Schlecht unterhaltene Anlagen können mehr, qualitativ gut verarbeitete Anlagen weniger UBK verursachen. | Sans saisie, les CEE sont estimés. Les suppositions se rapportent à une installation frigorifique moyenne. Les installations mal entretenues peuvent causer plus de CEE et les installations de bonne qualité moins de CEE. | In assenza di questi dati saranno stimati i costi di manutenzione ed esercizio standard. L'ipotesi si riferisce a un impianto di refrigerazione medio. Gli impianti con pessima manutenzione possono causare più UBK, gli impianti ben curati meno SME.
198 | 4-AM28 | Die Standard Unterhalts- und Betriebskosten werden wie folgt berechnet: 1'000.- Grundpauschale + 3% der Investitionskosten (bis 200'000 CHF), für teurere Anlagen werden darüber noch 2% eingerechnet. | Les coûts d'entretien et d'exploitation standard sont calculés comme suit: 1 000.- forfait de base + 3% des coûts d'investissement (jusqu'à 200 000 CHF) pour les installations plus chères, ce montant est majoré de 2%. | I costi di manutenzione e d'esercizio standard vengono calcolati come segue: 1'000.- base forfetaria + 3% dei costi d'investimento (fino a 200'000 CHF), per gli impianti più costosi si calcola ancora il 2%.
162 | 4-AM29 | Kosten von Standard-Wartungsverträgen ohne Material (Präventivservice. Das Programm rechnet für das Material einen prozentualen Anteil der Investitionskosten ein. | Coûts des contrats d'entretien standard sans matériel (S.A.V. préventif. Le programme intègre un prorata des coûts d'investissement pour le matériel. | Costi per i contratti di manutenzione standard senza materiale (preventivo del servizio). Il programma calcola per il materiale una quota percentuale dei costi d'investimento.
64 | 4-AM30 | Im Vollservice sind alle Arbeiten und alles Material enthalten. | Dans le contrat d'entretien complet, tous les travaux et matériels sont compris. | In pieno servizio sono inclusi tutti gli interventi e tutto il materiale.
98 | 4-AM43 | Es wird die teuerste der drei Variante übernommen (Standard - Präventiv-Wartung oder Vollservice). | Il est repris avec la plus chère des trois variantes (maintenance standard, préventive ou SAV complet) | Si tiene conto della variante più cara delle tre (manutenzione standard o preventivata o pieno servizio).
156 | 2A-AM137 | Die Betriebszeiten errechnen sich aus dem Kältebedarf und der installierten Kälteleistung. Bei einer überdimensionierte Anlage sinkt die Laufzeiten pro Tag. | Les durées de fonctionnement sont calculées à partir de la demande de refroidissement et la capacité de refroidissement est installé. Dans une échéance surdimensionnées d'investissement par des baisses de jour. | I tempi di funzionamento sono calcolati dalla domanda di raffreddamento e la capacità di raffreddamento installata. In un sovradimensionato scadenze di investimento al giorno diminuisce.
145 | 2A-AM101 | Eingabe der effektiven Leistungsaufnahme im jeweiligen Betriebspunkt (gemäss Angaben des Herstellers resp. aus den Datenblätten des Verdichters). | Saisie de la puissance absorbée effective au point de fonctionnement, selon les fiches de données du compresseur-constructeur. | Inserire la potenza assorbita effettiva per il punto di lavoro considerato (sec. indicazioni del fabbricante, risp. dalle schede tecniche del compressore).
122 | 2A-AM113 | Eingabe der effektiven Kälteleistung im jeweiligen Betriebspunkt. Quelle: Angaben Hersteller oder Datenblätter Verdichter. | Saisie de la puissance frigorifique effective au point de fonctionnement, selon les fiches de données du compresseur-constructeur. | Inserire la potenza frigorifera effettiva per il punto di lavoro considerato (sec. indicazioni del fabbricante, risp. dalle schede tecniche del compressore).
225 | 3 - AK30 | Für den Vollzug der ChemRRV gilt der aktuelle CO2-Abgabesatz der Schweiz. Die tiefsten Kompensations-Kosten fallen bei der «Kompensation im Ausland» an. «Kompensation im Ausland» ist auch der im Programm voreingestellte Wert. | Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le montant actuel de la taxe sur le CO2 qui est appliqué. Les coûts de compensation les plus bas résultent de la « Compensation à l’étranger». Cette option est aussi l’option présélectionnée dans le logiciel. | Per l’applicazione della ORRPChim vale l’aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera. I costi di compensazione più bassi riguardano la compensazione all’estero. Questa è la variante preimpostata anche nel programma.
165 | 4-AL67 | Bei hybriden Rückkühlsystemen werden die Standard-Werte der Unterhaltskosten aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen für Wasser, Reinigung und Unterhalt um 1% erhöht. | Pour les systèmes d'échangeur de chaleur hybrides, les valeurs par défaut des frais d'entretien sont augmentées de 1% en raison des dépenses supplémentaires pour l'eau, le nettoyage et l'entretien. | Per i sistemi ibridi con scambiatore di calore, i valori standard dei costi di manutenzione vengono aumentati dell'1% a causa delle spese aggiuntive per acqua, pulizia e manutenzione.
| Tool noch aktuell? | heute | Ablaufdatum | Status
| abgelaufen | 2026-08-06 | 2021-07-15 | aktuell
abgelaufen

## 1 System specification
D/F/I |  | u | Deutsch
Wählen Sie zuerst die Sprache. Danach diese nicht mehr verändern. Falls Sie die Sprache nachträglich ändern, müssen Sie alle Eingaben aus den Auswahlfelder nochmals überprüfen.
Effiziente Kälte
Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen
1 | Anlagespezifikation
Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021
| 1 | Objekt
| Bezeichnung | [10 empty] | Datum
| 2 | Ausgefüllt durch
| Firma | [10 empty] | Name
Bemerkung
| 3 | Was wollen Sie berechnen?
| 3.1 | Anwendung
| 3.2 | Wollen Sie den Elektrizitätsbedarf mit diesem Tool abschätzen?
|  | u | geben Sie den Elektrizitätsbedarf hier manuell ein | [16 empty] | kWh/a
|  | u | Arbeitsweise des Rückkühlers
|  | u | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung über den SEER-Wert durchführen?
Beachten Sie: Bei der vereinfachten Abschätzung mit dem SEER-Wert können keine Anlagen mit den Zusatzfunktionen Free-Cooling oder Abwärmenutzung berechnet werden.
| 3.3 | Wollen Sie zwei Varianten vergleichen
|  | u | Bezeichnung
|  | u | Bezeichnung der Variante B
| 4 | Übersicht der Tools
|  | u | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2A)
|  | u | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs von einfachen Komfort-Klimakälteanlagen (2B)
|  | u | zur TEWI-Berechnung (3)
|  | u | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4)
|  | u | zu den Ergebnissen (5)
[13 empty] | nach oben | [12 empty] | p
Auswahl Sprache
Deutsch
Française
Italiano
|  | Bestimmung Berechnung 2A oder 2B |  |  |  | 0
|  | Vereinfachte Berechnung für Klima-Anwendungen gewählt |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | Berechnungsweg Elektrizitätsbedarf |  |  |  | Klima-Anwendung |  |  |  |  | 2A: reguläre Abschätzung | [6 empty] | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte | [6 empty] | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte
|  | Supermarkt | [8 empty] | 0
|  | Industrie | [8 empty] | 0
|  | Gewerbe | [8 empty] | 0
|  | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Berechnung 2A oder 2B |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Auswahl Analgetyp
Supermarkt
Industrie
Gewerbe
Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme)
Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze)
Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze)
Auswahl
Ja
Nein
Rückkühler
Trocken
Hybrid
Bezeichnung Varianten
Bezeichnung
Bezeichnung der Variante A
Bezeichnung der Variante B
|  | Variante A |  | Variante A
Variante B
|  | Anzahl Varianten |  | 1
Massgebliche Eingaben resp. Ergebnisse (Es wird mit den Planerwerten gerechnet)
|  | Elektrizitätsbedarf manuell eingegeben? |  |  |  |  | 1 | (1 = ja)
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | Klima-Anwendung |  |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | Soll der Energieverbrauch berechnet werden |  |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | Eingabe zur vereinfachten Berechnung einblenden? |  |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | Hinweis SEER: Free-Cooling und Abwärmenutzung einblenden |  |  |  |  | 0 | (1 = ja)
|  | Kältemittel im TEWI-Tool eingeben? |  |  |  |  | 1 | (1 = ja)
|  | Infos zur (Ab-)Wärmenutzung einblenden |  |  |  |  | 1 | (1 = ja) |  | generell | [5 empty] | 0 | (1 = ja) |  | Variante A |  | 0 | (1 = ja) |  | Variante B
|  | Infos zum Free-Cooling einblenden |  |  |  |  | 0 | (1 = ja) |  | generell | [5 empty] | 0 | (1 = ja) |  | Variante A |  | 0 | (1 = ja) |  | Variante B
[5 empty] | Elektrizitätsverbrauch |  |  | Bemerkung 1 | [14 empty] | Bemerkung 2 |  |  |  |  | Elektrizitätsverbrauch | Bemerkung 1 |  |  | Bemerkung 2
|  | manuelle Eingabe |  | kWh/a | 0 |  |  | manuelle Eingabe | [14 empty] | Quelle prüfen |  |  |  |  | 0 | manuelle Eingabe |  |  | Quelle prüfen
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  | kWh/a | 0 |  |  | Berechnung mit dem Kälte-Tool | [19 empty] | 0 | Berechnung mit dem Kälte-Tool |  |  |  | Planer-Werte!
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  | kWh/a | 0 |  |  | Berechnung mit dem Kälte-Tool | [19 empty] | 0 | Berechnung mit dem Kälte-Tool |  |  |  | Planer-Werte!
|  |  |  | kWh/a | 0 |  |  | manuelle Eingabe | [19 empty] | 0 | manuelle Eingabe
[5 empty] | Kälteleistung Bedarf |  |  | Kälteleistung installiert | [19 empty] | Kälteleistung Bedarf | Kälteleistung installiert
|  | manuelle Eingabe |  | kW | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  | kW | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  | kW | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
|  |  |  | kWh/a | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
|  | Kälteenergiebedarf |  |  | Faktor Kälte |  |  |  | Faktor Wärme | [5 empty] | Faktor Kälte+Wärme | [12 empty] | Faktor Kälte |  | Faktor Wärme |  | Faktor Kälte+Wärme
|  | manuelle Eingabe |  | kWh/a | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  | kWh/a | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  | kWh/a | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | kWh/a | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Kälteenergiebedarf |  |  | Kälteeergiebedarf |  |  | Kältemaschine | [5 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | Kälteeergiebedarf | Kältemaschine |  | Free-Cooling
|  | manuelle Eingabe |  | kWh/a | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  | kWh/a | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  | kWh/a | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | kWh/a | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Quelle Kältemittel |  |  | Kältemittel | [22 empty] | Kältemittel
|  | manuelle Eingabe im TEWI-Tool |  | Typ | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  | Typ | 0 | [22 empty] | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  | Typ | 0 | [22 empty] | 0
|  |  |  | Typ | 0 | [22 empty] | 0
Abwärmenutzung
|  | manuelle Eingabe Elektrizitätsbedarf |  |  | 0 | [9 empty] | (keine) | [16 empty] | (keine) | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  | kWh/a | 0 | [22 empty] | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  | kWh/a | 0
|  |  |  | kWh/a | 0 | [22 empty] | 0
Beschriftung Variante A und B
|  | manuelle Eingabe Elektrizitätsbedarf | [12 empty] | (keine) | [16 empty] | (keine) | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  |  | 0 | [22 empty] | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte | [12 empty] | (keine) | [16 empty] | (keine)
|  | Rückkühler |  |  | Art |  |  | Art | [19 empty] | Art
|  | manuelle Eingabe |  |  | 0 | [22 empty] | 0
|  | 2A: reguläre Abschätzung |  |  | 0 | [22 empty] | 0
|  | 2B: vereinfachte Abschätzung Klimakälte |  |  | 0 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [22 empty] | 0
1

## 2A Electricity regular
| t | zurück zur Übersicht (1) | [15 empty] | u | zur TEWI-Berechnung (3) | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | [23 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
| ▼ | 2A: Berechnung Elektrizitätsbedarf
Effiziente Kälte
Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen
2A: Berechnung Elektrizitätsbedarf | [62 empty] | Eingabemeldungen
| 0 | [13 empty] | 2026-08-06 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021
| 1 | Grundlagedaten | [60 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Française | Italiano
| Kühlleistungsbedarf | [12 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [21 empty] | Grafik auswechseln |  | 101 | 82 | 90 | 2A-AM21 | Kühlleistung (Auslegung) ohne Kältemaschinen, welche nur zur Sicherheit (Ausfall) installiert werden. | Saisie de la puissance de réfrigération de l'installation frigorifique. (nominale) | Inserimento potenza per la refrigerazione dell'impianto di refrigerazione. (installazione)
| Nutztemperatur | [12 empty] | °C | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM23
| Standort (Klima entspricht etwa...) | [35 empty] | i | i | i | [23 empty] | 144 | 126 | 131 | 2A-AM25 | Wählen Sie aus der Liste einen Standort, an welchem ein ähnliches Klima herrscht. (Objekt steht in Biel: wählen Sie als Standort am besten Bern) | Sélectionnez une localité dans la liste avec un climat similaire. (le projet se situe à Bienne: le mieux est de choisir Berne) | Selezionare dalla lista un luogo dove c'è un clima simile. (L'oggetto si trova a Bienne: la migliore località da scegliere è Berna)
| Betriebs-Profil | [35 empty] | i | i | i | [5 empty] | Betriebs-Profil | [17 empty] | 171 | 203 | 216 | 2A-AM27 | Mit dem Betriebs-Profil wird die Betriebsweise der Kälteanlage definiert. Wählen Sie das Profil, welches der geplanten Betriebsweise der Kälteanlage am ehesten entspricht. | Le profil de fonctionnement définit le principe de fonctionnement de l'installation frigorifique. Sélectionnez le profil le plus proche du principe de fonctionnement prévu de l'installation frigorifique. | Il profilo di funzionamento determina la modalità di funzionamento dell'impianto di refrigerazione. Scegliere il profilo che corrisponde meglio alla modalità di funzionamento prevista dell'impianto di refrigerazione.
| 2 | Auslegung der Kälteanlage | [38 empty] | 1
Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte).
Variante A
| 2.1 | Temperaturen
|  | Verdampfungstemperatur | [11 empty] | °C | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM38
|  | Verflüssigungstemperatur | [11 empty] | °C | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM40
| 2.2 | Konzept Kälteerzeugung
|  | Anzahl Verdichter | [11 empty] | Anzahl | [6 empty] | 0 | [15 empty] | i | i | i | [23 empty] | 159 | 166 | 159 | 2A-AM44 | Es werden nur die effektiv benötigten Verdichter eingegeben. Allfällige (Reserve-) Verdichter für eine erhöhte Betriebssicherheit sind hier nicht einzurechnen. | Seuls les compresseurs vraiment nécessaires sont saisis. Les éventuels compresseurs (de réserve) pour une meilleure sécurité de fonctionnement ne sont pas à intégrer. | Vengono inseriti soli i compressori effettivamente necessari. Qui non sono calcolati eventuali compressori (di riserva) per una maggiore sicurezza d'esercizio.
|  | Kältemittel | [60 empty] | 101 | 96 | 96 | 2A-AM44 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
| 2.3 | Verdichter | [16 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart | [21 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart
|  | Verdichter 1 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 2 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 3 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 4 | [11 empty] | kW
| 2.4 | Hilfsbetriebe «warme Seite» | [16 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart | [21 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart
|  | Wärmeträgerpumpen | [11 empty] | kW
|  | Intern-Pumpen für die Besprühung | [11 empty] | kW
|  | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | [11 empty] | kW
[14 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [23 empty] | 101 | 96 | 95 | 2A-AM64 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte calda» è possibile inserirli qui.
| 2.5 | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [16 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart | [21 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart
|  | Kälteträgerpumpen | [11 empty] | kW
|  | Ventilatoren Kühler | [11 empty] | kW
[14 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [23 empty] | 101 | 96 | 96 | 2A-AM72 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
Hinweis: Für Hilfsbetriebe die mittlere Leistung berechnen.
Beispiel Kälteanlage mit 5'000 Betriebsstunden: Für eine Abtauheizung mit einer Leistung von 1 kW, die täglich 2 x 40 Minuten in Betrieb ist (500 h/a resp. während 10% der Betriebsstunden) beträgt die mittlere Leistung 10% von 1 kW = 0.1 kW.
| 2.6 | Rückkühler
Arbeitsweise des Rückkühlers
| 2.7 | Free-Cooling und Wärmenutzung (Zusatzfunktion)
Im Kälte-Tool können Sie eine Anlage mit Free-Cooling-Funktion oder mit einer Wärmenutzung betrachten.
Wichtig: Das Tool kann keine Anlagen berechnen, die gleichzeitig über ein Free-Cooling und eine Wärmenutzung verfügen.
Hinweis: In Anlehnung an das Fachbuch «Klimakälte heute» verwenden wir im Kälte-Tool anstelle des abwertenden Begriffes «Abwärme» konsequent den Begriff «Wärme».
Welche Zusatzfunktion wolle Sie berechnen?
|  |  | keine Zusatzfunktion | [13 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [17 empty] | Einblendung Felder
|  |  | Anlage mit Free-Cooling | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Anlage mit einer Wärmenutzung | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
Eingaben für Free-Cooling
|  |  | VL-Temperatur Kaltwasser | [10 empty] | °C
|  | zusätzliche Hilfsbetriebe | [16 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart | [21 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart
kW
| 3 | Eingabe Betriebsdaten
Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte).
Variante A
[16 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
| 3.1 | Mittlere Aussentemperatur (0-24h)
|  | 0 | [11 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 153 | 175 | 182 | 2A-AM86 | Die Mittlere Aussentemperatur der Jahreszeit ist ein Indikator bei der Bestimmung der effektiven Betriebsweise der Kälteanlage (Kondensationstemperatur). | La température extérieure moyenne de la saison est un indicateur pour la détermination du fonctionnement effectif de l'installation frigorifique (température de condensation). | La temperatura esterna media della stagione è un indicatore per la determinazione dell'effettiva modalità di esercizio dell'impianto di refrigerazione (temperatura di condensazione).
|  | Annahme des Planers für das Projekt | [11 empty] | °C | [18 empty] | 0 |  |  |  | i | i | i | [17 empty] | 0 |  |  | da rein informativ, weglassen |  |  | 82 | 71 | 53 | 2A-AM88 | Hier kann die mittlere Temperatur durch den Planer eingegeben werden (informativ). | La température moyenne peut être saisie par le projeteur à cet endroit. | Qui il progettista può inserire la temperatura media.
| 3.2 | Effektive Betriebstemperaturen
|  | Verdampfungstemperatur | [11 empty] | °C
|  | Verflüssigungstemperatur | [11 empty] | °C
| 3.3 | elektrische Leistungsaufnahme Verdichter | [14 empty] | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + | [7 empty] | i | i | i |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / +
|  | Verdichter 1 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 2 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 3 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 4 | [11 empty] | kW
|  | Total | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.4 | Kälteleistung Verdichter | [14 empty] | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + | [7 empty] | i | i | i |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / +
|  | Verdichter 1 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 2 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 3 | [11 empty] | kW
|  | Verdichter 4 | [11 empty] | kW
|  | Total | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.5 | COP Verdichter (nur zur Kontrolle) | [26 empty] | «Teillast-Bonus» | [7 empty] | i | i | i | [13 empty] | «Teillast-Bonus» | [9 empty] | 229 | 243 | 244 | 2A-AM120 | Kälteanlagen bei denen die Leistung eines Verdichters mit mit einem Frequenzumformer reguliert wird, sinm ? im können Teillastbetrieb effizienter. Dies wird in der Berechnung mit einem sogenannten «Teillast-Bonus» berücksichtigt. | Les installations frigorifiques sur lesquelles la puissance d'un compresseur est régulée par un convertisseur de fréquence sont plus efficaces en charge partielle. Cet état est pris en compte dans le calcul avec un «bonus de charge partielle». | Gli impianti di refrigerazione dove la potenza di un compressore è regolata con un inverter di frequenza possono essere più efficienti con funzionamento a carico parziale. Se ne tiene conto nel calcolo con il cosiddetto «bonus carico parziale».
|  | Verdichter 1 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
|  | Verdichter 2 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
|  | Verdichter 3 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
|  | Verdichter 4 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
|  | Total | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.6 | Betriebszeiten
|  | Laufzeit Maschine (pro Tag) | [13 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  |  | Standard-Profil | [6 empty] | ( kW) |  |  |  | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | bei theoretischer Kälteleistung mit kW
|  |  | Standard-Profil | [6 empty] | (P = Pos 3.4) |  |  |  | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | korrigiert nach effektiver Kälteleistung
|  |  | Annahmen Planer | [10 empty] | h/d | [18 empty] | 0 |  |  |  | i | i | i | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 139 |  |  | 2A-AM134 | Eingabe der vom Planer berecheten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
|  |  | - Mittelwert Planer | [10 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Abweichung Planer-Wert | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | -- |  |  |  | i | i | i |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | -- | [5 empty] | 106 |  |  | 2A-AM136 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planer» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
Hinweis
| 3.7 | Wärmenutzung
|  | Abschätzung des Wärmebedarfs | [13 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | - | benötigte Trinkwarmwasser-Menge | [10 empty] | Liter/Tag
|  | - | andere (z.B. für Prozesse) | [10 empty] | kWh/d
|  | - | für Heizung: beheizte Gebäudefläche | [10 empty] | m2 | [22 empty] | i | i | i
|  |  | - | Heizenergiebedarf (Vorschlag) | [9 empty] | kWh/m2a |  |  | keine Wärmenutzung! | [15 empty] | 0 | [7 empty] | keine Wärmenutzung! | [15 empty] | 0
|  |  | - | Heizenergiebedarf Planer (fakultativ) | [9 empty] | kWh/m2a
Welche Temperatur muss die Wärme aufweisen? (nur eine Temperatur möglich)
|  |  | Temperatur | [10 empty] | °C | [14 empty] | (max. 50°C) | [23 empty] | (max. 50°C)
|  | Hinweis | [64 empty] | Für die Wärmenutzung muss die Verflüssigungstemperatur angehoben werden.
Klären Sie, ob die hohe Verflüssigungstemperatur mit dem eingesetzten Kältemittel technisch möglich ist (Einsatzgrenze). Überprüfen Sie weiter, ob in den Zeiten mit angehobener Verflüssigungstemperatur ihre Kälteanwendungen mit einer reduzierten Kälteleistung funktionieren.
| 4 | Zusammenstellung Ergebnisse
Variante A
[17 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [19 empty] | Beschriftung
| 4.1 | Ergebnis der Abschätzung gemäss Standard- Profil
Elektrizitätsverbrauch
|  | Verdichter | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «warme Seite» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | Total Elektrizitätsverbrauch | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
Kälte
|  | Kühlung mit der Kältemaschine | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Kühlung mit Free-Cooling | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Genutzte Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte)
Wärme
|  | Genutzte Wärme | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | (Anhebung der Kondensationstemperatur)
|  | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme)
Gesamtsystem (Kälte + Wärme)
|  | Genutzte Wärme + Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch Wärme und Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch) | [19 empty] | 0 |  |  |  | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch)
| 4.2 | Ergebnis der Abschätzung gemäss Annahmen des Planers
Elektrizitätsverbrauch
|  | Verdichter | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «warme Seite» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [24 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [24 empty] | 0 | [19 empty] | noch nicht programmiert
|  | Total Elektrizitätsverbrauch | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
Kälte
|  | Kühlung mit der Kältemaschine | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Kühlung mit Free-Cooling | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Genutzte Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte)
Wärme
|  | Genutzte Wärme | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme)
Gesamtsystem (Kälte + Wärme)
|  | Genutzte Wärme + Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch Wärme und Kälte | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch) | [19 empty] | 0 |  |  |  | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch)
| 4.3 | Wärmebedarf (Schätzung)
[16 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | für Trinkwarmwasser | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | für die Heizung | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | für Anderes (z.B. Prozesse) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Total Bedarf | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
u | Details zur Berechnung einblenden? | [49 empty] | nach oben | [6 empty] | p
| 5 | Berechnungen mit den Standard-Betriebszeiten (Werte aus dem Standard-Profil)
Variante A
| 5.1 | Kälteproduktion Profil | [14 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | Kälteleistung | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vollbetriebsstunden pro Tag | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vollbetriebsstunden pro Quartal | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kältebedarf | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | mit Free-Cooling | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | mit Kältemaschine | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
| 5.2 | Energieverbrauch Verdichter
|  | mittlere Kälteleistung Verdichter | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | braucht es nicht mehr
|  | Vollbetriebsstunden pro Quartal | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | elektrische Leistungsaufnahme | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Verbesserung im Teillastbetrieb | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Beaufschlagung Steuerung | [11 empty] | % |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | elektrische Leistungsaufnahme (effektiv) | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Stromverbrauch Verdichter | [11 empty] | kWh/a |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reduktion dank Free-Cooling | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Stromverbrauch Verdichter | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
| 5.3 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.) |  |  |  | Pe (korr.) | [11 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.) |  |  |  | Pe (korr.)
|  | Wärmeträgerpumpen | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Intern-Pumpen für die Besprühung | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[14 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[14 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Total | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0
Laufzeit der Zusatzfunktion
|  |  | Free-Cooling | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0
|  |  | Wärmenutzung | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0
|  | Laufzeit | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Total | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5.4 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.)
|  | Kälteträgerpumpen | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Ventilatoren Kühler | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | 0 | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Total | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Laufzeit | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Total | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
| 5.5 | Wärmenutzung | [14 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | Verfügbare Wärme | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Wärmebedarf (Heizung, TWW, Prozesse) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Effektiv genutzte Wärme | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 | Berechnungen mit den Betriebszeiten des Planers
Variante A
| 6.1 | Kälteproduktion Planer-Werte | [14 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | Kälteleistung | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | noch nicht programmiert
|  | Vollbetriebsstunden pro Tag | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vollbetriebsstunden pro Quartal | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kältebedarf | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | mit Free-Cooling | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | mit Kältemaschine | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
| 6.2 | Energieverbrauch Verdichter
|  | mittlere Kälteleistung Verdichter | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vollbetriebsstunden pro Quartal | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | elektrische Leistungsaufnahme | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Verbesserung im Teillastbetrieb | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Beaufschlagung Steuerung | [11 empty] | % |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | elektrische Leistungsaufnahme (effektiv) | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Stromverbrauch Verdichter | [11 empty] | kWh/a |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reduktion dank Free-Cooling | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Stromverbrauch Verdichter | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
| 6.3 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.)
|  | Wärmeträgerpumpen | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Intern-Pumpen für die Besprühung | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[14 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [16 empty] | zusätzliche Hilfsbetriebe
[14 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 | [12 empty] | Hilfsbetriebe Free-Cooling oder Wärmenutzung
|  | Total | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0
Laufzeit der Zusatzfunktion
|  |  | Free-Cooling | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0
|  |  | Wärmenutzung | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0
|  | Laufzeit | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Total | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.4 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  |  |  | Pe (korr.)
|  | Kälteträgerpumpen | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Ventilatoren Kühler | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | 0 | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
|  | Total | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Laufzeit | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Total | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
| 6.5 | Wärmenutzung | [14 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | Verfügbare Wärme | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Wärmebedarf (Heizung, TWW, Prozesse) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Effektiv genutzte Wärme | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[51 empty] | nach oben | [6 empty] | p
Intern
Details einblenden?
| Drop Down: | [10 empty] | Drop Down: Steuerung Verdichter/Pumpen | [17 empty] | Drop Down: Steuerung Ventilatoren und "unbekanntes"
| Ja | [10 empty] | ein/aus | [17 empty] | ein/aus
| Nein | [10 empty] | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [17 empty] | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar)
| Anlagekonzept | [15 empty] | Free-Cooling | [14 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | Free-Cooling
| Drop Down: Anzahl Verdichter | [15 empty] | Drop Down: Art der Rückkühlung | [14 empty] | Drop Down: VL-Temperatur Kaltwasser | [13 empty] | Drop Down: Zusatzfunktionen
| 1 | [15 empty] | Trocken | [14 empty] | 6 | [13 empty] | keine Zusatzfunktion
| 2 | [15 empty] | Hybrid | [14 empty] | 10 | [13 empty] | Anlage mit Free-Cooling
| 3 | [30 empty] | 14 | [13 empty] | Anlage mit einer Wärmenutzung
| 4 | [30 empty] | 18
22
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «warme Seite»
[19 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  | Jahr
| Wärmeträgerpumpen | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | Mittelwert für Free-Cooling Berechnung
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  |  | 27.5% | [7 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  | 27.5% |  |  |  | Mittelwert für Free-Cooling Berechnung
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Intern-Pumpen für die Besprühung | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe
| 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe (Free-Cooling oder Wärmenutzung)
| 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «kalte Seite»
[19 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  | Jahr
| Kälteträgerpumpen | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ventilatoren Kühler | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe
| 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | ein/aus | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
|  | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Mittlere Temperaturen
| Standort (Klimazone) | [15 empty] | 0
| Standort (Free-Cooling) | [15 empty] | Zürich | [20 empty] | ((Alpen = Davos, Mittelland = Zürich, Tessin = Lugano))
((Keine Eingabe = Zürich))
| Frühling | [5 empty] | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Mittel Q |  |  |  | 0
| Basel | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Bern | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 8.2667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Davos | [5 empty] | -2.6 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 2.1667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Genf | [5 empty] | 5.4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 9.7667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Lugano | [5 empty] | 7.3 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 11.4 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| St. Gallen | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 7.1333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Zürich | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 9.7 |  |  |  | 13.6 |  |  |  | 9.3667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Sommer | [5 empty] | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Ausgust |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
| Basel | [5 empty] | 16.7 |  |  |  | 18.3 |  |  |  | 17.3 |  |  |  | 17.4333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Bern | [5 empty] | 16.2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 16.9 |  |  |  | 17.0333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Davos | [5 empty] | 10.6 |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 11.4333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Genf | [5 empty] | 17.7 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 18.9 |  |  |  | 18.8333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Lugano | [5 empty] | 19.1 |  |  |  | 21.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.3 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| St. Gallen | [5 empty] | 14.9 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 15.6667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Zürich | [5 empty] | 17.6 |  |  |  | 19.3 |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 18.2667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Herbst | [5 empty] | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
| Basel | [5 empty] | 15 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10.1333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Bern | [5 empty] | 14.5 |  |  |  | 9.8 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 9.4667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Davos | [5 empty] | 9.3 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | -0.6 |  |  |  | 4.6333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Genf | [5 empty] | 16.1 |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11.1667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Lugano | [5 empty] | 17.6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 12.6333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| St. Gallen | [5 empty] | 13.5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 8.8 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Zürich | [5 empty] | 15.6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 10.6667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Winter | [5 empty] | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
| Basel | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 0.8 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Bern | [5 empty] | -0.8 |  |  |  | -1.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | -0.36667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Davos | [5 empty] | -6 |  |  |  | -6.2 |  |  |  | -5.4 |  |  |  | -5.8667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Genf | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 1.7667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Lugano | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 2.8667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| St. Gallen | [5 empty] | -1.6 |  |  |  | -1.8 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 9.1 | 9.1 |  | 0
| Zürich | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 0.93333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
Last-Profile
| Vollberteibsstunden | [15 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
| A: Klimakälte (2'000 h/a) | [13 empty] | % |  | 6% |  |  |  | 66.32% |  |  |  | 19% |  |  |  | 0% | [11 empty] | (nicht integriert)
| B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | % |  | 28% |  |  |  | 70% |  |  |  | 38% |  |  |  | 23.8%
| C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | % |  | 50.3% |  |  |  | 74% |  |  |  | 56% |  |  |  | 48%
| D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | % |  | 83.9% |  |  |  | 90.79% |  |  |  | 85.04% |  |  |  | 82.75%
%
|  | Stunden pro Quartal | [12 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
| A: Klimakälte (2'000 h/a) | [13 empty] | h/Q |  | 131.4 |  |  |  | 1452.408 |  |  |  | 416.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908 | [7 empty] | (nicht integriert)
| B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | h/Q |  | 613.2 |  |  |  | 1533 |  |  |  | 832.2 |  |  |  | 521.22 |  |  |  | 3499.62
| C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | h/Q |  | 1101.57 |  |  |  | 1620.6 |  |  |  | 1226.4 |  |  |  | 1051.2 |  |  |  | 4999.77
| D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | h/Q |  | 1837.3046 |  |  |  | 1988.316 |  |  |  | 1862.4732 |  |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298
| 0 | [15 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
| A: Klimakälte (2'000 h/a) | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | (nicht integriert)
| B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Laufzeit pro Quartal | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lastprofil |  |  |  | 0 | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | Laufzeit pro Quartal | [12 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Tage pro Quartal | [12 empty] | d |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365 | [7 empty] | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365
|  | Laufzeit pro Tag | [12 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Beaufschlagung aufgrund der gewählten Regelung (Verdichter)
[15 empty] | Verdichter |  | Verdichter 1 |  |  |  | Verdichter 2 |  |  |  | Verdichter 3 |  |  |  | Verdichter 4 |  |  |  | Beaufschlagung | [7 empty] | Verdichter 1 |  |  |  | Verdichter 2 |  |  |  | Verdichter 3 |  |  |  | Verdichter 4 |  |  |  | Beaufschlagung
[15 empty] | Regelungsart |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Regelungsart | [12 empty] | Beaufschlagung
|  | ein/aus | [10 empty] | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | ein/aus (mit kleinem Speicher, Verdichter schaltet 6x und mehr pro Stunde ein) | [10 empty] | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | ein/aus (mit grossem Speicher, Verdichter schaltet weniger als 6x pro Stunde ein) | [10 empty] | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Verdichterstufen-Abschaltung | [10 empty] | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Frequenzumformer | [10 empty] | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Frequenzumformer mit Speicher | [10 empty] | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Beaufschlagung | [14 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [7 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
COP-Verbesserung dank FU
[15 empty] | Verdichter |  | Verdichter 1 |  |  |  | Verdichter 2 |  |  |  | Verdichter 3 |  |  |  | Verdichter 4 |  |  |  | Total | [7 empty] | Verdichter 1 |  |  |  | Verdichter 2 |  |  |  | Verdichter 3 |  |  |  | Verdichter 4 |  |  |  | Total
[15 empty] | Regelungsart |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Regelungsart
|  | Frequenzumformer | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Frequenzumformer mit Speicher | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Leistung mit FU geregelt | [11 empty] | kW el |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Verdichter mit max. Leistung | [11 empty] | kW el |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Leistung Total | [11 empty] | kW el | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  | Anteil FU geregelt | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Verbesserung COP Verdichter (Teillast) | [10 empty] | 8% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Verbesserung gesamt COP | [14 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Abweichungen Planerwerte
|  | von |  |  |  | bis
|  | -5% |  |  |  | -20% | [10 empty] | Der Planer hat weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | [23 empty] | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat.
|  | -20% | [14 empty] | Der Planer hat erheblich weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | [23 empty] | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat.
Kondesationstemperatur
|  | Verflüssigungstemperatur | [11 empty] | °C | [18 empty] | - | [23 empty] | -
[6 empty] | 0 |  |  | °C |  | Auslegung Verflüssigungstemperatur
|  | Delta |  |  |  | 20 |  |  | °C |  | Auslegung zu minimaler Verdampfungstemperatur
[6 empty] | 25 |  |  | °C |  | wenn keine Eingabe
|  | kleiner als |  |  |  | 25 |  |  | °C |  | Meldung | [5 empty] | Prüfen Sie ob das Expansionsventil bei diesen Bedingungen noch korrekt arbeitet | [23 empty] | Prüfen Sie ob das Expansionsventil bei diesen Bedingungen noch korrekt arbeitet
Free-Cooling
Variante A
| Anwendung | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| Rückkühler-Typ | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| VL-Temperatur | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| Standort | [22 empty] | Zürich | [16 empty] | Zürich
A: Klimakälte (2'000 h/a)
A: Klimakälte (2'000 h/a)
| Trocken | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 16% |  | 37% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 11% |  | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 0% |  | 3% |  | 10% |  | 28% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A: Klimakälte (2'000 h/a)
| Hybrid | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 10% |  | 35% |  | 66% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 7% |  | 27% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 1% |  | 5% |  | 30% |  | 62% |  | 70% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr
B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr
| Trocken | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 5.94% |  | 9.99% |  | 18.23% |  | 29.77% |  | 48.88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 2.16% |  | 4.51% |  | 12.99% |  | 22.88% |  | 40.8% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 11.34% |  | 17.85% |  | 27.55% |  | 43.66% |  | 62.8% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr
| Hybrid | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 5.94% |  | 11.26% |  | 22.15% |  | 45.53% |  | 72.48% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 3.24% |  | 9.56% |  | 17.53% |  | 36.72% |  | 59.83% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 12.88% |  | 20.39% |  | 43.5% |  | 69.56% |  | 76.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr
C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr
| Trocken | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 12.1% |  | 20.35% |  | 31.95% |  | 44.05% |  | 61.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 4.4% |  | 8.15% |  | 23.35% |  | 35.2% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 23.1% |  | 33.25% |  | 45.75% |  | 59.9% |  | 74% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr
| Hybrid | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 12.1% |  | 21.9% |  | 34.75% |  | 56.45% |  | 79.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 6.6% |  | 17.4% |  | 28.45% |  | 46.8% |  | 67.95% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 25.2% |  | 36.35% |  | 57.5% |  | 77.4% |  | 83.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr
D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr
| Trocken | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 22% |  | 37% |  | 54% |  | 67% |  | 81% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 8% |  | 14% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 42% |  | 58% |  | 75% |  | 86% |  | 92% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr
| Hybrid | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[11 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
| Mittelland |  |  | Zürich | [6 empty] | 22% |  | 39% |  | 55% |  | 74% |  | 90% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Tessin |  |  | Lugano | [6 empty] | 12% |  | 30% |  | 46% |  | 63% |  | 81% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Alpen |  |  | Davos | [6 empty] | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Free-Cooling-Potenzial | [29 empty] | 0% | [16 empty] | 0%
Variante A
[17 empty] | Profil-Daten | [6 empty] | Planer-Daten
Zusammenfassung Einsparungen durch Free-Cooling
|  | Stromverbrauch KM | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Free-Cooling-Potenzial | [14 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [16 empty] | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Free-Cooling vorgesehen | [14 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Nein | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Nein
|  | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Runden | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Kältebedarf | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Runden | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
(AB-)Wärmenutzung
Variante A
Wärmebedarf (Menge)
[16 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  | Trinkwarmwasser-Bedarf | [11 empty] | Liter/Tag |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | spez. Wärme | [10 empty] | kWh/Km3 |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 | [11 empty] | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163
|  |  | Energieverbrauch TWW | [10 empty] | kWh/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Energieverbrauch TWW Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  |  | Energieverbrauch TWW Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | für Prozesswärme | [11 empty] | kWh/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Energieverbrauch Prozesse Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  |  | Energieverbrauch Prozesse Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[27 empty] | Beheizte Gebäudefläche | [7 empty] | Heizenergiebedarf | [15 empty] | Beheizte Gebäudefläche | [6 empty] | Heizenergiebedarf
|  |  | 0 | [19 empty] | kWh/m2a |  | m2 | [9 empty] | kWh/a | [11 empty] | kWh/m2a |  | m2 | [8 empty] | kWh/a
|  |  | Supermarkt | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Industrie | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Gewerbe | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | Vorschlag | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | Planerwert | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | Berechnung | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HGT Zürich (2001-2010) | [12 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
|  |  |  | Januar |  |  |  | 602 |  |  | 18.19% | [16 empty] | 602
|  |  |  | Februar |  |  |  | 512 |  |  | 15.47% | [16 empty] | 512
|  |  |  | März |  |  |  | 438 |  |  | 13.23% |  |  |  |  | 438
|  |  |  | April |  |  |  | 261 |  |  | 7.885% |  |  |  |  | 261
|  |  |  | Mai |  |  |  | 105 |  |  | 3.172% |  |  |  |  | 105
|  |  |  | Juni |  |  |  | 30 |  |  | 0.9063% | [8 empty] | 30
|  |  |  | Juli |  |  |  | 3 |  |  | 0.09063% | [8 empty] | 3
|  |  |  | August |  |  |  | 7 |  |  | 0.2115% | [8 empty] | 7
|  |  |  | September |  |  |  | 85 |  |  | 2.568% | [12 empty] | 85
|  |  |  | Oktober |  |  |  | 230 |  |  | 6.949% | [12 empty] | 230
|  |  |  | November |  |  |  | 446 |  |  | 13.47% | [12 empty] | 446
|  |  |  | Dezember |  |  |  | 591 |  |  | 17.85% | [16 empty] | 591
|  |  |  | Jahr |  |  |  | 3310 |  |  | 100% |  |  |  |  | 804 |  | 24.29% |  | 40 |  | 1.208% |  | 761 |  | 22.99% |  | 1705 |  | 51.51% | [9 empty] | 804 |  | 24.29% |  | 40 |  | 1.208% |  | 761 |  | 22.99% |  | 1705 |  | 51.51%
|  |  | Heizenergiebedarf | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  |  | Heizenergiebedarf | [5 empty] | (*) |  |  |  | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  |  | Wärmenutzung | [9 empty] | 1 = ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wärmebedarf
|  |  | Trinkwarmwasser | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Heizung | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | andere (z.B. Prozesse) | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Total Bedarf | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abwärmenutzung gemäss Standard-Profil
[16 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [8 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Benötigte Temperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | max. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | max.
|  | tatsächliche Kondensationstemoperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | mittelwert |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | mittelwert
|  | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | %/K |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [14 empty] | Pro K Erhöhung 2.5% mehr Strombedarf
|  | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Dauer der Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Mehrverbrauch über die Laufzeit | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  | Mehrverbrauch Anhebung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abwärmenutzung gemäss Planer-Profil
[16 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [8 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Frühling
|  | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Benötigte Temperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | tatsächliche Kondensationstemoperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | %/K |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [14 empty] | Pro K Erhöhung 2.5% mehr Strombedarf
|  | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Dauer der Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Mehrverbrauch über die Laufzeit | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Runden | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
|  | Mehrverbrauch Anhebung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Kältemittel
Auswahl der Kältemittel
R 32
R134a
R290 (Propan)
R404A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R448A
R449A
R450A
R507 A
R513 A
R717 (Ammoniak - NH3)
R723
R744 (CO2)
R1270 (Propylen)
R1233zd
R1234ze
R1234yf

## 2B Electricity simplified
| t | zurück zur Übersicht (1) | [8 empty] | u | zur TEWI-Berechnung (3) | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
Effiziente Kälte
Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen
2B: Berechnung Elektrizitätsbedarf für einfache Komfort-Klimakälteanlagen
| ➤ | Berechnung für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | [38 empty] | Neuer Hinweis? | Eingabemeldungen
| 0 | [7 empty] | 2026-08-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021
| 1 | Grundlagedaten | [39 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Française | Italiano
| Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | [6 empty] | kW | [14 empty] | i | i | i | [16 empty] | 62 | 71 | 78 | 2B-AM22 | Eingabe der Leistung (Auslegung) für die Kühlung des Gebäudes. | Saisie de la puissance (planifiée) pour le refroidissement du bâtiment. | Inserimento della potenza (installazione) per la refrigerazione dell'edificio.
| Raumlufttemperatur | [6 empty] | °C | [14 empty] | i | i | i | [15 empty] | braucht es diese Eingabe? | 98 | 106 | 109 | 2B-AM24 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
| Standort (Klima entspricht etwa...) | [21 empty] | i | i | i | [16 empty] | 75 | 78 | 84 | 2B-AM11 | Der Standort hilft bei der Bestimmung der Betriebsdaten (Aussentemperatur). | Le lieu aide à déterminer les données d'exploitation (température extérieure). | La sede contribuisce alla determinazione dei dati d'esercizio (temperatura esterna).
| 2 | Auslegung der Kälteanlage | [23 empty] | 1
Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte).
Variante A
| 2.1 | Temperaturen
|  | Kaltwassertemperatur | [5 empty] | °C | [14 empty] | i | i | i | [16 empty] | 132 | 127 | 149 | 2B-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller(température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid:évaporateur). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
Rückkühlmediums-Temperatur
[8 empty] | °C | [14 empty] | i | i | i | [16 empty] | 117 | 132 | 162 | 2B-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine. | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide du côté chaud de la machine de froid : condenseur. | La temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
| 2.2 | Technische Daten
|  | Kälteleistung der Maschinen | [5 empty] | kW
|  | elektrische Leistungsaufnahme | [5 empty] | kW
|  | SEER-Wert Maschine | [5 empty] | - | [14 empty] | i | i | i | [14 empty] | SEER |  | 210 | 224 | 218 | 2B-AM49 | Der ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) berücksichtigt die unterschiedliche effizienz der Kältemaschine im Teillastbetrieb. Der ESEER-Wert wird in den technischen Angaben zur Maschine ausgewiesen. | L'ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) tient compte de l'efficacité de la machine de froid en différents mode de charge partielle. La valeur ESEER est indiquée dans les caractéristiques techniques de la machine. | L'ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) tiene conto della diversa efficienza della macchina di refrigerazione nel funzionamento a carico parziale. Il valore ESEER è indicato nei dati tecnici della macchina.
|  | Kältemittel | [5 empty] | - | [31 empty] | SEER |  | 144 | 122 | 129 | 2B-AM49 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im ESEER noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans l'ESEER, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell'ESEER, è possibile inserirli qui.
| 2.3 | Hilfsbetriebe «warme Seite» | [7 empty] | P elektrisch |  |  |  | Regelungsart | [11 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart
|  | Pumpen im Rückkühlkreis | [5 empty] | kW
|  | Innen-Pumpen für die Besprühung | [5 empty] | kW | [31 empty] | Free-Cooling könnte bei dieser Berechnung nach dem selben Prinzip eingebunden werden.
|  | Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | [5 empty] | kW | [31 empty] | > Empfehlung T. Lang: Free-Cooling nicht Einbinden
[8 empty] | kW | [14 empty] | i | i | i | [16 empty] | 101 |  |  | 2B-AM60 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud»,elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte caldo» è possibile inserirli qui.
| 2.4 | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [7 empty] | P elektrisch |  |  |  | Regelungsart | [11 empty] | P elektrisch |  | Regelungsart
[8 empty] | kW | [14 empty] | i | i | i | [16 empty] | 144 |  |  | 2B-AM65 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im ESEER noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans l'ESEER, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell'ESEER, è possibile inserirli qui.
[8 empty] | kW | [14 empty] | i | i | i | [16 empty] | 144 |  |  | 2B-AM67 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im ESEER noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans l'ESEER, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell'ESEER, è possibile inserirli qui.
| 2.5 | Rückkühler
Arbeitsweise des Rückkühlers
| 3 | Eingabe Betriebsdaten
Variante A
| Aussentemperatur (7:00 - 19:00 h) | [8 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  | Sommer |  | Herbst |  |  | Winter |  |  | Jahr
| Aussentemperatur |  |  |  |  | 0 |  | °C |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Annahme des Planer für das Projekt | [5 empty] | °C | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Wert braucht es nicht
Vollbetriebsstunden der Maschine
|  | A: | Standard-Profil |  |  |  |  | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | B: | Annahmen Planer |  |  |  |  | h/d | [12 empty] | 0 |  | i | i | i | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 139 |  |  | 2B-AM88 | Eingabe der vom Planer berechneten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
|  |  | Planerwert falls keine Eingabe |  |  |  |  | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | i | i | i | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 144 |  |  | 2B-AM90 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im ESEER noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans l'ESEER, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell'ESEER, è possibile inserirli qui.
|  | Abweichung Planer-Wert | [5 empty] | % |  | -- |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | i | i | i | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | -- | [5 empty] | 107 |  |  | 2B-AM90 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planers» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
Hinweis
| 4 | Zusammenstellung Ergebnisse
Variante A
| 4.1 | Ergebnis der Abschätzung gemäss Standard- Profil
[10 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  | Sommer |  | Herbst |  |  | Winter |  |  | Jahr
| Betriebszeiten (pro Tag) | [6 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Elektrizitätsverbrauch
|  | Maschine | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «warme Seite» | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Total Elektrizitätsverbrauch | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Energie
|  | Kälteproduktion der Anlage | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Energieeffizienz-Zahl | [6 empty] | kWh/kWh | [11 empty] | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | 0 | [13 empty] | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | 0
| 4.2 | Ergebnis der Abschätzung gemäss Annahmen des Planers
[10 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  | Sommer |  | Herbst |  |  | Winter |  |  | Jahr
| Betriebszeiten (pro Tag) | [6 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Elektrizitätsverbrauch
|  | Maschine | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «warme Seite» | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Total Elektrizitätsverbrauch | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Energie
|  | Kälteproduktion der Anlage | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch | [5 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Energieeffizienz-Zahl | [6 empty] | kWh/kWh | [5 empty] | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | [7 empty] | 0
u | Details zur Berechnung einblenden? | [29 empty] | nach oben | [5 empty] | p
| 5 | Berechnungen (A: Standard-Profil)
Variante A
| 5.1 | Kälteproduktion Profil
| Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | [6 empty] | kW | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Kälteleistung der Maschinen | [6 empty] | kW | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| (Über-)Dimensionierung | [6 empty] | % | [12 empty] | 0% | [14 empty] | 0%
| Betriebsstunden Maschine pro Jahr | [6 empty] | h/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Kälteproduktion der Anlage | [6 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 5.2 | Energieverbrauch Kältemaschine
| Kälteproduktion der Anlage | [6 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| SEER-Wert Maschine | [6 empty] | - | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | SEER bzw. in SEPR.
| Stromverbrauch Maschine | [6 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 5.3 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | [7 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  | Pe (korr.) | [9 empty] | Pe |  | Regelung |  | Pe (korr.)
| Pumpen im Rückkühlkreis | [6 empty] | kW |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0% |  | 0
| Innen-Pumpen für die Besprühung | [6 empty] | kW |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0% |  | 0
| Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | [6 empty] | kW |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0% |  | 0
| 0 | [6 empty] | kW |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0% |  | 0
| Total | [6 empty] | kW | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Laufzeit | [6 empty] | h/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Total | [6 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 5.4 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [7 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  | Pe (korr.) | [9 empty] | Pe |  | Regelung |  | Pe (korr.)
| 0 | [6 empty] | kW |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0% |  | 0
| 0 | [6 empty] | kW |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0% |  | 0
| Total | [6 empty] | kW | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Laufzeit | [6 empty] | h/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Total | [6 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 6 | Berechnungen (B: Planer-Werte)
Variante A
| 6.1 | Kälteproduktion Planer-Werte
| Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | [6 empty] | kW | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Kälteleistung der Maschinen | [6 empty] | kW | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| (Über-)Dimensionierung | [6 empty] | % | [12 empty] | 0% | [14 empty] | 0%
| Betriebsstunden Maschine pro Jahr | [6 empty] | h/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Kälteproduktion der Anlage | [6 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 6.2 | Energieverbrauch Kältemaschine
| Kälteproduktion der Anlage | [6 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| SEER-Wert Maschine | [6 empty] | - | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Stromverbrauch Maschine | [6 empty] | kWh/a | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 6.3 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | [7 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  | Pe (korr.) | [9 empty] | Pe |  | Regelung |  | Pe (korr.)
| Total | [6 empty] | kW | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Laufzeit | [6 empty] | h/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Total | [6 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 6.4 | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | [7 empty] | Pe |  |  |  | Regelung |  | Pe (korr.) | [9 empty] | Pe |  | Regelung |  | Pe (korr.)
| Total | [6 empty] | kW | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Laufzeit | [6 empty] | h/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| Total | [6 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[31 empty] | nach oben | [5 empty] | p
Intern
Details einblenden?
Drop Down:
Ja
Nein
Abweichungen Planerwerte
|  | von |  | bis
|  | -5% |  | -20% | [5 empty] | Der Planer hat weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | [15 empty] | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat.
|  | -20% | [7 empty] | Der Planer hat erheblich weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | [15 empty] | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat.
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «warme Seite»
[12 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter |  |  |  | Jahr
| Pumpen im Rückkühlkreis | [10 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter | [7 empty] | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter
|  | ein/aus | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [9 empty] | 30% |  |  | 0% |  | 30% |  | 50% | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 50%
|  | Ansteuerung | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Einsparung | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Innen-Pumpen für die Besprühung | [10 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter | [7 empty] | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter
|  | ein/aus | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [9 empty] | 30% |  |  | 0% |  | 30% |  | 50% | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 50%
|  | Ansteuerung | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Einsparung | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | [10 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter | [7 empty] | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter
|  | ein/aus | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [9 empty] | 30% |  |  | 0% |  | 30% |  | 50% | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 50%
|  | Ansteuerung | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Einsparung | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | [10 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter | [7 empty] | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter
|  | ein/aus | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [9 empty] | 30% |  |  | 0% |  | 30% |  | 50% | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 50%
|  | Ansteuerung | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Einsparung | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «kalte Seite»
[12 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter |  |  |  | Jahr
| 0 | [10 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter | [7 empty] | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter
|  | ein/aus | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [9 empty] | 30% |  |  | 0% |  | 30% |  | 50% | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 50%
|  | Ansteuerung | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Einsparung | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | [10 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter | [7 empty] | Frühling |  | Sommer |  |  | Herbst |  | Winter
|  | ein/aus | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | [9 empty] | 30% |  |  | 0% |  | 30% |  | 50% | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 50%
|  | Ansteuerung | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | Einsparung | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Betriebszeit Profil (100%) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [5 empty] | h/d |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr), Quelle: MeteoSchweiz
| Standort (Klima entspricht etwa...) | [8 empty] | 0
| Frühling |  |  |  | März |  | April |  | Mai |  |  | Mittel |  |  | 0
| Basel |  |  |  | 7.9877 |  | 13.434 |  | 16.87 |  |  | 12.7639 | 9.1 | 9.1 | 0
| Bern |  |  |  | 6.5119 |  | 12.0533 |  | 15.6023 |  |  | 11.3892 | 9.1 | 9.1 | 0
| Davos |  |  |  | -1 |  | 3.8 |  | 7.5 |  |  | 3.4333 | 9.1 | 9.1 | 0
| Genf |  |  |  | 8.1058 |  | 13.476 |  | 16.8894 |  |  | 12.8237 | 9.1 | 9.1 | 0
| Lugano |  |  |  | 9.8826 |  | 14.0893 |  | 18.091 |  |  | 14.021 | 9.1 | 9.1 | 0
| St. Gallen |  |  |  | 4.8217 |  | 10.16 |  | 13.8148 |  |  | 9.5988 | 9.1 | 9.1 | 0
| Zürich |  |  |  | 6.5819 |  | 12.139 |  | 15.4984 |  |  | 11.4064 | 9.1 | 9.1 | 0
| Sommer |  |  |  | Juni |  | Juli |  | Ausgust |  |  | Mittel |  |  | 0
| Basel |  |  |  | 20.4483 |  | 22.5968 |  | 21.15 |  |  | 21.3984 | 9.1 | 9.1 | 0
| Bern |  |  |  | 19.424 |  | 21.5468 |  | 20.1797 |  |  | 20.3835 | 9.1 | 9.1 | 0
| Davos |  |  |  | 11.1 |  | 13.2 |  | 12.2 |  |  | 12.1667 | 9.1 | 9.1 | 0
| Genf |  |  |  | 20.8474 |  | 23.1077 |  | 21.7919 |  |  | 21.9157 | 9.1 | 9.1 | 0
| Lugano |  |  |  | 22.0573 |  | 24.601 |  | 23.4658 |  |  | 23.3747 | 9.1 | 9.1 | 0
| St. Gallen |  |  |  | 17.1333 |  | 19.3458 |  | 18.0542 |  |  | 18.1778 | 9.1 | 9.1 | 0
| Zürich |  |  |  | 19.0787 |  | 21.119 |  | 19.7723 |  |  | 19.99 | 9.1 | 9.1 | 0
| Herbst |  |  |  | September |  | Oktober |  | November |  |  | Mittel |  |  | 0
| Basel |  |  |  | 17.3773 |  | 12.6742 |  | 7.6367 |  |  | 12.5627 | 9.1 | 9.1 | 0
| Bern |  |  |  | 16.3027 |  | 11.3542 |  | 5.943 |  |  | 11.2 | 9.1 | 9.1 | 0
| Davos |  |  |  | 8.9 |  | 5.2 |  | 0.6 |  |  | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 0
| Genf |  |  |  | 17.8067 |  | 13.0155 |  | 7.752 |  |  | 12.8581 | 9.1 | 9.1 | 0
| Lugano |  |  |  | 19.7377 |  | 14.7452 |  | 9.699 |  |  | 14.7273 | 9.1 | 9.1 | 0
| St. Gallen |  |  |  | 14.2503 |  | 10.1404 |  | 5.4262 |  |  | 9.939 | 9.1 | 9.1 | 0
| Zürich |  |  |  | 16.0047 |  | 11.2861 |  | 6.2377 |  |  | 11.1762 | 9.1 | 9.1 | 0
| Winter |  |  |  | Dezember |  | Januar |  | Februar |  |  | Mittel |  |  | 0
| Basel |  |  |  | 3.6142 |  | 2.7703 |  | 3.4916 |  |  | 3.292 | 9.1 | 9.1 | 0
| Bern |  |  |  | 1.5971 |  | 1.0629 |  | 1.663 |  |  | 1.441 | 9.1 | 9.1 | 0
| Davos |  |  |  | -3.5 |  | -4.8 |  | -1 |  |  | -3.1 | 9.1 | 9.1 | 0
| Genf |  |  |  | 3.441 |  | 2.9023 |  | 3.4457 |  |  | 3.263 | 9.1 | 9.1 | 0
| Lugano |  |  |  | 5.6052 |  | 4.7139 |  | 5.5805 |  |  | 5.2998 | 9.1 | 9.1 | 0
| St. Gallen |  |  |  | 1.8374 |  | 0.37226 |  | 0.58261 |  |  | 0.93076 | 9.1 | 9.1 | 0
| Zürich |  |  |  | 2.2955 |  | 1.441 |  | 1.9079 |  |  | 1.8814 | 9.1 | 9.1 | 0
Last-Profile
Kühllast von der Aussentemperatur abhängig
| Lastprofil | [8 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  | Herbst |  | Winter |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  | Sommer |  | Herbst |  |  | Winter |  |  | Jahr
|  | Laufzeit | [6 empty] | % | 6% |  |  |  | 66% |  | 19% |  | 0% |  |  | 22.75% |  |  |  |  | 6% |  | 66% |  | 19% |  |  | 0% |  |  | 22.75%
|  | Quartal | [6 empty] | h | 2190 |  |  |  | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  |  | 8760 |  |  |  |  | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 8760
|  | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [6 empty] | h | 131.4 |  |  |  | 1445.4 |  | 416.1 |  | 0 |  |  | 1992.9 |  |  |  |  | 131.4 |  | 1445.4 |  | 416.1 |  |  | 0 |  |  | 1992.9
|  | Dimensionierung | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
|  | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | [6 empty] | h/Q | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tage pro Quartal | [6 empty] | h/Q | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  | 91.25 |  | 91.25 |  |  | 365 |  |  |  |  | 91.25 |  | 91.25 |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  | 365
|  | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | [6 empty] | h/d | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Kältemittel
Auswahl der Kältemittel
R 32
R134a
R290 (Propan)
R404A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R448A
R449A
R450A
R507 A
R513 A
R717 (Ammoniak - NH3)
R723
R744 (CO2)
R1270 (Propylen)
R1233zd
R1234ze
R1234yf
Rückkühler (Drop-Down)
Trocken
Hybrid

## 3 TEWI
| t | zurück zur Übersicht (1) | [9 empty] | u | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4) | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
Effiziente Kälte
Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen
3 | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = Treibhauseffekt) | [46 empty] | Eingabemeldungen
| 0 | [7 empty] | 2026-08-06 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021
| 1 | Eingaben | [32 empty] | 1
[48 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Française | Italiano
[17 empty] | Variante A | [28 empty] | 0 | Variante 2 einblenden (1 = ja)
|  | Berechnung 2A: regular | [10 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
|  | Felder (Ab-)Wärme zeigen - mind. 1 Wärmenutzung? | [10 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
|  | Kältemittel Eingabe notwendig | [10 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
| Kältemittel | [8 empty] | - | [37 empty] | 1 |  | 0 = Ausblenden
| Kältemittel | [8 empty] | - | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 = Ausblenden
| Anlagefüllgewicht | [8 empty] | kg
| Strom-Mix | [8 empty] | - | [18 empty] | i | i | i | [16 empty] | 193 | 249 | 213 | 3-AM28 | Wählen Sie den Strom-Mix, mit dem die Kälteanlage künftig betrieben wird. Im Zweifelsfalle wählen Sie den Schweizer Verbrauchsmix. Für den Vollzug der ChemRRV gilt der Schweizer Produktionsmix. | Sélectionnez le bouquet électrique avec lequel l'installation frigorifique sera alimentée. En cas de doute, sélectionnez le bouquet de consommation suisse. Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le bouquet de la production Suisse qui est appliqué. | Scegliere il mix di elettricità con cui sarà operato in futuro l'impianto di refrigerazione. In caso di dubbi selezionare il mix elettrico svizzero. Per l’applicazione dell‘ORRPChim vale il mix elettrico svizzero.
| Art der CO2-Kompensation | [27 empty] | i | i | i
Anlagetyp
| Bauweise | [27 empty] | i | i | i | [16 empty] | nochmals anschauen
| Elektrizitätsverbrauch Kälteanlage | [8 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
|  | Berechnungsbasis | [15 empty] | manuelle Eingabe | [17 empty] | manuelle Eingabe
Die Wärme der Kältemaschine ersetzt Wärme aus einer...
| 2 | Ergebnisse TEWI-Berechnung | [29 empty] | (alle kg CO2 Werte sind kg CO2 äquivalent)
Variante A
| 2.1 | CO2-Emissionen während der Lebensdauer
|  | CO2 Emissionen durch Kältemittel-Verluste | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
|  | CO2-Emissionen Rückgewinnungsverluste | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
|  | CO2-Emissionen Elektrizitätsverbrauch | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
|  | CO2-Emissionen Kälteanlage | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
|  | Reduktion durch Wärmenutzung | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
|  |  | CO2-Leckagen (nicht gerundet) | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  |  | Rundung | [14 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
|  | Total CO2-Emissionen | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | gerundet | [6 empty] | 0 | [5 empty] | gerundet
| 2.1 | CO2-Emissionen pro Jahr
|  | Nutzungsdauer | [7 empty] | Jahre | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | CO2-Emissionen pro Jahr | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
|  | CO2-Emissionen pro Jahr | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
u | Details zur Berechnung einblenden?
| 3 | Berechnung
Variante A
| 3.1 | Anlagespezifikation
| Anlagetyp | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Nutzungsdauer | [8 empty] | Jahre | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Kältemittel | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| GWP Kältemittel | [8 empty] | kg CO2/kg | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Anlagefüllgewicht | [8 empty] | kg | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Elektrizitätsverbrauch Kälteanlage | [8 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Art der CO2-Kompensation | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Preis CO2-Kompensation | [8 empty] | CHF/Tonne | [7 empty] | 29 | [17 empty] | 29
| 3.2 | Berechnung der CO2-Emissionen durch Kältemittelverluste (bei Reparaturarbeiten, Wartung und durch Leckagen)
| Kältemittelverluste pro Jahr | [8 empty] | % | [7 empty] | 100% | [8 empty] | 15% | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 15%
|  | CO2-Leckagen (nicht gerundet) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
| CO2 Emissionen durch Kältemittel-Verluste | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
| 3.3 | Berechnung der CO2-Emissionen durch Verluste bei der Rückgewinnung des Kältemittels
| Recycling-Faktor | [8 empty] | % | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 15% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 15%
|  | CO2-Leckagen (nicht Recycling) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
| CO2-Emissionen Rückgewinnungsverluste | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
| 3.4 | Berechnung der CO2-Emissionen durch den Elektrizitätsverbrauch der Kälteanlage
| Elektrizitätsbedarf | [8 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0.15 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.15
| Strom-Mix | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
| CO2-Emissionsfaktor Elektrizität | [8 empty] | kg CO2/ kWh | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
|  | CO2-Strom (nicht gerundet) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
| CO2-Emissionen Elektrizitätsverbrauch | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
| 3.5 | Berechnung der Reduktion der CO2-Emissionen durch die Wärmenutzung
| Genutzte Wärme | [8 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.15
| Heizungssystem | [8 empty] | - | [16 empty] | 353000 | [13 empty] | 353000
| CO2-Emissionsfaktor | [8 empty] | kg CO2/ kWh | [16 empty] | 353000 | [13 empty] | 353000
|  | CO2-Wärme (nicht gerundet) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
| Reduktion durch Wärmenutzung | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
| 4 | Illustration des jährlichen CO2-Ausstosses
Variante A
So viele Kilometer können Sie mit einem Mittelklassewagen (7.5 Liter/100 km) pro Jahr fahren
|  | CO2-Ausstoss Mittelklassewagen | [7 empty] | kg CO2/km | [7 empty] | 0.174 | [17 empty] | 0.174
[10 empty] | km | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung (Stellen) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
|  | Distanz | [7 empty] | km/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
So viele Lastwagen mit ...
|  | CO2-Inhalt LKW | [7 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 22000 | [8 empty] | 0.15 | [8 empty] | 22000 |  |  |  |  | 0.15
[10 empty] | LKW | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung (Stellen) | [15 empty] | 1 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | -3
|  | Anzahl LKW | [7 empty] | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
So viele kosten die Kompensation des CO2 pro Jahr
|  | Art der CO2-Kompensation | [15 empty] | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten | [8 empty] | 0.15 | [8 empty] | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten |  |  |  |  | 0.15
|  | Preis CO2-Kompensation | [7 empty] | CHF/ Tonne CO2 | [7 empty] | 29 | [8 empty] | 0.15 | [8 empty] | 29 |  |  |  |  | 0.15
[10 empty] | CHF/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 352800
|  | Rundung (Stellen) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -3
|  | Kompensationskosten | [7 empty] | CHF/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 353000
[39 empty] | nach oben |  |  |  | p
Daten für Grafik (intern)
| Leckagen | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Rückgewinnungsverluste | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| Elektrizitätsverbrauch | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0
Standard-Werte für Berechnung
Anlagetypen
Supermarkt
Industrie
Gewerbe
Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme)
Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze)
Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze)
| Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld) | [16 empty] | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld) | [17 empty] | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld)
| Montage auf Platz | [16 empty] | Montage auf Platz | [17 empty] | Montage auf Platz | [8 empty] | Formel geändert - Check!
| Werksgefertigt | [16 empty] | - | [17 empty] | -
| Werksgefertigt hermetisiert | [16 empty] | - | [17 empty] | -
| - | [16 empty] | - | [17 empty] | -
| GWP Kältemittel | [23 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| R 32 | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 675 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R134a | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1430 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R290 (Propan) | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R404A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 3920 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R407C | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1770 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R407F | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1825 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R410A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 2090 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R417A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 2340 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R422A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 3140 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R422D | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 2730 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R427A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 2140 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R448A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1386 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R449A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1397 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R450A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 601 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R507 A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 3990 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R513 A | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 631 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R717 (Ammoniak - NH3) | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R723 | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R744 (CO2) | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R1270 (Propylen) | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R1233zd |  |  | IPCC 5 | [5 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R1234ze | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| R1234yf |  |  | IPCC 3 | [5 empty] | kg CO2 äquivalent | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| Berechnung | [8 empty] | kg CO2 äquivalent | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Strom-Mix | [23 empty] | 0 |  |  |  | EU-Strommix | [10 empty] | 0 |  | EU-Strommix
| Schweizer Verbrauchsmix | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.1815 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| Schweizer Produktionsmix | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0298 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| EU-Strommix | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.594 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| Naturmade Star Wasserkraft | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.011 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| Naturmade Star Windkraft | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0288 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| Naturmade Star Photovoltaik | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| Berechnung | [23 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Art der Kompensation | [23 empty] | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten |  |  |  | EU-Strommix | [10 empty] | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten |  | EU-Strommix
| Kompensation mit ausländischen Zertifikaten | [8 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [14 empty] | 29 |  |  |  | Voreinstellung - falls nichts einegeben wurde
| Aktueller CO2-Abgabesatz der Schweiz | [8 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Globale Vermeidungskosten | [8 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 117 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Berechnung | [23 empty] | 29 | [14 empty] | 29
| Lebensdauer Anlagen | [23 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Supermarkt | [8 empty] | Jahre | [8 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12 | 12 |  | 0 |  | 0
| Industrie | [8 empty] | Jahre | [8 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | 20 |  | 0 |  | 0
| Gewerbe | [8 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 15 |  | 0 |  | 0
| Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | [8 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 15 |  | 0 |  | 0
| Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | [8 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 15 |  | 0 |  | 0
| Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) | [8 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 15 |  | 0 |  | 0
| Berechnung | [23 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [19 empty] | (Standard-Werte)
[6 empty] | Montage auf Platz | [6 empty] | Werksgefertigt | [6 empty] | Werksgefertigt hermetisiert
| Kältemittel |  |  |  | Check | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  |  | Bemerkung
| R 32 |  |  |  | R 32 | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R134a |  |  |  | R134a | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R290 (Propan) |  |  |  | R290 (Propan) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | natürlich aber brennbar
| R404A |  |  |  | R404A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R407C |  |  |  | R407C | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R407F |  |  |  | R407F | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R410A |  |  |  | R410A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R417A |  |  |  | R417A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R422A |  |  |  | R422A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R422D |  |  |  | R422D | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R427A |  |  |  | R427A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R448A |  |  |  | R448A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R449A |  |  |  | R449A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R450A |  |  |  | R450A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R507 A |  |  |  | R507 A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R513 A |  |  |  | R513 A | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R717 (Ammoniak - NH3) |  |  |  | R717 (Ammoniak - NH3) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | natürlich aber riechbar
| R723 |  |  |  | R723 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | natürlich aber riechbar
| R744 (CO2) |  |  |  | R744 (CO2) | 30% | 24% | 40% | 40% | 30% | 30% |  | 30% | 24% | 40% | 40% | 30% | 30% |  | 30% | 24% | 40% | 40% | 30% | 30% |  |  | natürlich und nicht riech- und brennbar
| R1270 (Propylen) |  |  |  | R1270 (Propylen) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | natürlich aber brennbar
| R1233zd |  |  |  | R1233zd | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R1234ze |  |  |  | R1234ze | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
| R1234yf |  |  |  | R1234yf | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 15% | 12% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | nicht natürlich
Recycling-Faktor
| Kältemittel |  |  |  |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze)
| R 32 |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R134a |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R290 (Propan) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R404A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R407C |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R407F |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R410A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R417A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R422A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R422D |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R427A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R448A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R449A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R450A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R507 A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R513 A |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R717 (Ammoniak - NH3) |  |  |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
| R723 |  |  |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
| R744 (CO2) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R1270 (Propylen) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R1233zd |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R1234ze |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R1234yf |  |  |  |  | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| Variante A |  |  |  | (Bestimmung kältemitttelbezogene Leckagerate und Recycling-Faktor)
| Kältemittel |  |  |  | 0
| Bauweise |  |  |  | 0
Anlagetyp
| Leckagerate |  |  |  | 100% | 0%
| Recycling-Faktor |  |  |  | 0% | [22 empty] | 0%
[6 empty] | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [21 empty] | Recycling-Faktor
[6 empty] | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | . | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | . | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | .
| Kältemittel |  |  |  |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze)
| R 32 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R134a |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R290 (Propan) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R404A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R407C |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R407F |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R410A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R417A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R422A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R422D |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R427A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R448A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R449A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R450A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R507 A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R513 A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R717 (Ammoniak - NH3) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R723 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R744 (CO2) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1270 (Propylen) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1233zd |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1234ze |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1234yf |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| Variante B |  |  |  | (Bestimmung kältemitttelbezogene Leckagerate und Recycling-Faktor)
| Kältemittel |  |  |  | 0
| Bauweise |  |  |  | 0
Anlagetyp
| Leckagerate |  |  |  | 100% | 0%
| Recycling-Faktor |  |  |  | 0% | [22 empty] | 0%
[6 empty] | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [21 empty] | Recycling-Faktor
[6 empty] | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | Montage auf Platz | . | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | Werksgefertigt | . | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | Werksgefertigt hermetisiert | .
| Kältemittel |  |  |  |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) |  |  | Supermarkt | Industrie | Gewerbe | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze)
| R 32 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R134a |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R290 (Propan) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R404A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R407C |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R407F |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R410A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R417A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R422A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R422D |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R427A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R448A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R449A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R450A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R507 A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R513 A |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R717 (Ammoniak - NH3) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R723 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R744 (CO2) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1270 (Propylen) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1233zd |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1234ze |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
| R1234yf |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Texte Illustration
Tanklastwagen
Franken
Stromprodukte
Name des Stromprodukts
unten Werte eingeben
Wert eingeben
Drop Down-Feld
Ja
Nein
| Heizungssystem (auch für Drop-Down) | [23 empty] | 0 |  |  |  | EU-Strommix
| Ölheizung (Heizöl EL) | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.265 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Quelle: Faktenblatt «CO2-Emissionsfaktoren des THG-Inventar der Schweiz», BAFU 2016 (Werte können sich über die Jahre ändern)
| Erdgas-Heizung | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.203 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Erdgas-Heizung mit 15% Biogasanteil | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.17255 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Biogas-Heizung | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Holzheizung (Pellet) | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Fernwärme-Heizung | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Wärmepumpen-Heizung | [8 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Berechnung | [8 empty] | kg CO2/kWh | [14 empty] | 0

## 4 Economics
| t | zurück zur Übersicht (1) | [6 empty] | u | zu den Ergebnissen (5) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
| t | zur TEWI-Berechnung (3)
Effiziente Kälte
Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen
4 | Wirtschaftlichkeit | [32 empty] | Eingabemeldungen
| 0 | [5 empty] | 2026-08-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021
| 1 | Eingaben | [20 empty] | 1
[34 empty] | 250 |  | Deutsch | Française | Italiano
[14 empty] | Variante A | [17 empty] | 0 | Variante B einblenden (1 = ja)
|  | Manuelle Eingabe des Energieverbrauchs gewählt | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Vereinfachte Berechnung Klima gewählt | [7 empty] | 0 | [22 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Keine Zusatzfunktion | [7 empty] | 2 | [22 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Wärmenutzung? | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Hybrider Rückkühler? | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Arbeitsweise | [10 empty] | -- | [8 empty] | --
|  | Keine Eingabe notwendig, weil Strom (WP) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Felder (Ab-)Wärme zeigen? | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
| Investitionskosten | [6 empty] | CHF | [10 empty] | i | i | i | [12 empty] | 185 | 4-AM23 | Gesamte Investitionskosten (inkl. Free-Cooling oder WRG). Für Vergleiche einer bestehenden Anlage mit einer neuen Anlage, muss für die bestehende Anlage der Werte 1 CHF eingeben werden. | Coûts d'investissement totaux (y compris le free cooling ou WRG). Pour comparer une installation existante avec une nouvelle installation, il faut saisir la valeur 1 CHF pour l'installation existante. | Totale dei costi di investimento (compreso il free cooling o WRG). Per confrontare un impianto esistente con un nuovo impianto, è necessario inserire il valore 1 CHF per l'impianto esistente.
| Strompreis | [6 empty] | Rp./kWh |  | i | i | i |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | Strompreis: Variante A und B |  | 233 | 4-AM25 | Falls der Strompreis nicht bekannt ist, kann dieser auf der Webseite der ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch) nachgeschlagen werden. Achtung: Der Strompreis hier und der gewählte Strom-Mix der TEWI-Berechnung müssen korrespondieren. | Si le prix de l'électricité n'est pas connu, il est possible de le consulter sur le site de l'ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attention: le prix de l'électricité ici et le bouquet électrique sélectionné dans le calcul TEWI doivent concorder. | Se non si conosce il prezzo dell'elettricità è possibile consultarlo sul sito web dell'ELCOM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attenzione: Il prezzo dell'elettricità qui e il misto energetico selezionato nel calcolo TEWI devono corrispondere.
[19 empty] | i | i | i
| Unterhaltskosten (Eingabe fakultativ) | [12 empty] | Rückkühler: -- |  |  |  |  | i | i | i |  | Rückkühler: -- | [10 empty] | 198 | 4-AM28 | Die Standard Unterhalts- und Betriebskosten werden wie folgt berechnet: 1'000.- Grundpauschale + 3% der Investitionskosten (bis 200'000 CHF), für teurere Anlagen werden darüber noch 2% eingerechnet. | Les coûts d'entretien et d'exploitation standard sont calculés comme suit: 1 000.- forfait de base + 3% des coûts d'investissement (jusqu'à 200 000 CHF) pour les installations plus chères, ce montant est majoré de 2%. | I costi di manutenzione e d'esercizio standard vengono calcolati come segue: 1'000.- base forfetaria + 3% dei costi d'investimento (fino a 200'000 CHF), per gli impianti più costosi si calcola ancora il 2%.
[34 empty] | 242 | 4-AM27 | Ohne Eingabe werden Standard Unterhalts- und Betriebskosten abgeschätzt. Die Annahmen bezieht sich auf eine durchschnittliche Kälteanlage. Schlecht unterhaltene Anlagen können mehr, qualitativ gut verarbeitete Anlagen weniger UBK verursachen. | Sans saisie, les CEE sont estimés. Les suppositions se rapportent à une installation frigorifique moyenne. Les installations mal entretenues peuvent causer plus de CEE et les installations de bonne qualité moins de CEE. | In assenza di questi dati saranno stimati i costi di manutenzione ed esercizio standard. L'ipotesi si riferisce a un impianto di refrigerazione medio. Gli impianti con pessima manutenzione possono causare più UBK, gli impianti ben curati meno SME.
|  | A: | Präventiv-Wartung ohne Material |  |  |  |  | CHF/a | [10 empty] | i | i | i | [12 empty] | 162 | 4-AM29 | Kosten von Standard-Wartungsverträgen ohne Material (Präventivservice. Das Programm rechnet für das Material einen prozentualen Anteil der Investitionskosten ein. | Coûts des contrats d'entretien standard sans matériel (S.A.V. préventif. Le programme intègre un prorata des coûts d'investissement pour le matériel. | Costi per i contratti di manutenzione standard senza materiale (preventivo del servizio). Il programma calcola per il materiale una quota percentuale dei costi d'investimento.
|  | B: | Vollservice (inkl. Material) |  |  |  |  | CHF/a | [10 empty] | i | i | i | [12 empty] | 64 | 4-AM30 | Im Vollservice sind alle Arbeiten und alles Material enthalten. | Dans le contrat d'entretien complet, tous les travaux et matériels sont compris. | In pieno servizio sono inclusi tutti gli interventi e tutto il materiale.
| Energiepreis Wärme () | [30 empty] | 0 | Infos zur Heizung notwendig 1 = ja
|  | Energiepreis Wärme | [30 empty] | (nicht vereinfachte Berechnung, nicht manuell und mind. 1 Wärmenutzung)
| 2 | Ergebnisse (gerundete Werte)
Variante A
| Nutzungsdauer | [6 empty] | Jahre | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Elektrizitätsverbrauch | [6 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | i | i | i |  | 0
|  | Berechnungsart | [11 empty] | manuelle Eingabe | [8 empty] | manuelle Eingabe
| Preis CO2-Kompensation | [6 empty] | CHF/ Tonne CO2 | [5 empty] | 29 | [8 empty] | 29
| Unterhaltskosten | [6 empty] | - | [5 empty] | -- |  |  |  |  | i | i | i |  | -- | [10 empty] | 98 | 4-AM43 | Es wird die teuerste der drei Variante übernommen (Standard - Präventiv-Wartung oder Vollservice). | Il est repris avec la plus chère des trois variantes (maintenance standard, préventive ou SAV complet) | Si tiene conto della variante più cara delle tre (manutenzione standard o preventivata o pieno servizio).
|  | Arbeitsweise des Rückkühlers | [5 empty] | - |  | i | i | i |  | -- | [8 empty] | --
|  | Kosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | > | Kosten Präventiv-Wartung ohne Material |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | > | Material (gerundet) |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | Rp./kWh | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | Variante B Energiepreis einblenden = 1
Jährliche Kosten
| 2.1 | Jährliche Kosten (ökonomisch)
|  |  | Investitionskosten |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Unterhaltskosten (Eingabe fakultativ)
|  |  | massgebliche UBK |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Unterhaltskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Art | [5 empty] | - | [5 empty] | Kosten | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Energiekosten Kälteanlage | [5 empty] | CHF/a |  | i | i | i |  | 0 | [8 empty] | 0
Einsparungen durch Free-Cooling
|  |  | Reduktion Stromverbrauch dank Free-Cooling |  |  |  |  | kWh/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen |  |  |  |  | Fr./Jahr | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Einsparungen Wärmenutzung
|  |  | Abwärme genutzt |  |  |  |  | kWh/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten |  |  |  |  | Rp./kWh | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen |  |  |  |  | Fr./Jahr | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Einsparungen durch die Wärmenutzung | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Jahreskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 2.2 | Jährliche Kosten für einen klimaneutralen Betrieb (ökonomisch + ökologisch)
|  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Unterhaltskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Energiekosten Kälteanlage | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Einsparungen durch die Wärmenutzung | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | CO2-Kompensationskosten |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | CO2-Kompensationskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Jahreskosten (CO2-neutraler Betrieb) | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost LCC)
| 2.3 | Lebenszykluskosten
|  |  | Investitionskosten |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Unterhaltskosten |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Unterhaltskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Energiekosten Kälteanlage | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen dank Free-Cooling |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | --
|  |  | Einsparungen durch die Wärmenutzung |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | Einsparungen durch die Wärmenutzung | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Lebenszykluskosten (ökonomisch) | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0%
| 2.4 | Lebenszykluskosten (CO2-neutraler Betrieb)
|  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Unterhaltskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Energiekosten Kälteanlage | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Einsparungen durch die Wärmenutzung | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0
|  | 0 | CO2-Kompensationskosten |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | Runden | [10 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  | CO2-Kompensationskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Lebenszykluskosten (CO2-neutraler Betrieb) | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0%
[25 empty] | nach oben |  |  |  | p
Standard-Werte
|  |  | - | UK bis Schwellwert |  |  |  | % | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 3%
|  |  | - | UK über Schwellwert |  |  |  | % | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
|  |  | - | Zuschlag Wasser Hybrid-Kühler bei WRG |  |  |  | % | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
|  |  | UK bis Schwellwert |  |  |  |  | % | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 3%
|  |  | UK über Schwellwert |  |  |  |  | % | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
|  |  | UK Grundkosten |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000
|  |  | UK Schwellwert |  |  |  |  | CHF | [5 empty] | 200000 | [8 empty] | 200000
|  |  | Standard-Werte |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Vollservice (inkl. Material)
|  |  | Vollservice (inkl Material) |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Präventiv-Wartung & Material
|  |  | UK Kosten Präventiv-Wartung |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | UK Materialanteil |  |  |  |  | % | [5 empty] | 50% | [8 empty] | 50%
|  |  | UK Materialanteil |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Präventiv-Wartung & Material |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | massgebliche UK |  |  |  |  | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Unterhalts- und Betriebskosten
Standard-Werte
Vollservice (inkl. Material)
Präventiv-Wartung & Material
| Massgebende Service-Art | [12 empty] | -- | [8 empty] | --
| Text Präventiv-Wartung Einblenden? | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Energiekosten Heizungssysteme |  |  |  |  | Einheit |  | Preis | [7 empty] | EU-Strommix |  | EU-Strommix |  |  |  | EU-Strommix |  |  |  | EU-Strommix |  | EU-Strommix |  | Umrechnungsfaktor
[8 empty] | min. | med | max. |  |  | Preis |  | Einheit |  | Preis |  |  | Rp./kWh Wärme |  |  |  | min. Preis |  |  | max. Preis
| Ölheizung (Heizöl EL) |  |  |  | Heizölpreis | Fr./100 Liter |  | 60 | 130 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 | kWh/Liter
| Erdgas-Heizung |  |  |  | Erdgaspreis | Rp./kWh |  | 3 | 7.5 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Erdgas-Heizung mit 15% Biogasanteil |  |  |  | Erdgaspreis | Rp./kWh |  | 5 | 10.5 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Biogas-Heizung |  |  |  | Biogaspreis | Rp./kWh |  | 10 | 15 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Holzheizung (Pellet) |  |  |  | Pelletpreis | Fr./Tonne |  | 250 | 350 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 | kWh/kg
| Fernwärme-Heizung |  |  |  | Fernwärmpreis | Rp./kWh |  | 5 | 10 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Wärmepumpen-Heizung |  |  |  | Strompreis | Rp./kWh |  | 6 | 14 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 | COP WP:
| Berechnung | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Der Mittelwert (Med) wird eingesetzt, falls kein Energiepreis eingegeben wird.
Rückkühler
Trocken
Hybrid

## 5 Result
| t | zurück zur Anlagespezifikation (1) | [7 empty] | 1 | 0 | 0
| t | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4)
| t | zur TEWI-Berechnung (3)
Effiziente Kälte
Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen
5 | Ergebnisse
| 0 |  |  | 2026-08-06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Version 5.6 (2021): gültig bis 15. August 2021
| Zusammenfassung | [11 empty] | 1
| Objekt | [7 empty] | 0
Anlagetyp
[9 empty] | Variante A | [6 empty] | 0 | Variante B einblenden (1 = ja)
| Kälteleistung Bedarf |  |  |  | kW
| Kälteleistung installiert |  |  |  | kW
| Kältemittel | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Energie
|  | Kälteproduktion der Anlage |  |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Kühlung mit der Kältemaschine |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Kühlung mit Free-Cooling |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Elektrizitätsbedarf |  |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Daten Elektrizitätsbedarf | [7 empty] | manuelle Eingabe |  |  |  | manuelle Eingabe
|  | Genutzte Wärme |  |  | kWh/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Die Wärmenutzung ersetzt Wärme aus einer... | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | Einblenden (1 = ja)
Energieeffizienz
|  |  | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
Bemerkung
Klimarelevante Belastung (TEWI)
|  | Kältemittel |  |  | -
|  | Anlagefüllgewicht |  |  | kg |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Strom-Mix |  |  | -
|  | Nutzungsdauer der Anlage |  |  | Jahre
|  | CO2-Ausstoss pro Jahr |  |  | kg CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wirtschaftlichkeit
|  | Investitionskosten |  |  | CHF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Strompreis |  |  | Rp./kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Rp./kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Energiepreis einblenden (1 = ja)
|  | Investitionskosten |  |  | CHF/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Unterhaltskosten |  |  | CHF/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Energiekosten |  |  | CHF/a | i | i | i | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um |  | CHF/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Einsparungen durch die Wärmenutzung |  |  | CHF/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Jahreskosten |  |  | CHF/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Art der CO2-Kompensation
|  | Kosten CO2-Kompensation |  |  | CHF/a |  |  |  | 0 | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten |  |  | 0 | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten
|  | Jahreskosten (CO2-neutraler Betrieb) |  |  | CHF/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost LCC)
|  | Lebenszykluskosten |  |  | CHF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Lebenszykluskosten CO2-neutraler Betrieb |  |  | CHF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Bemerkung
Formel löschen?
[14 empty] | nach oben | p