## EN-1
Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
Regionalkonferenz Zentralschweiz (EnFK)
c/o OekoWatt GmbH, Poststrasse 1, 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 80 60
info@energie-zentralschweiz.ch
www.energie-zentralschweiz.ch
KB-1 |  |  | Kontrollblatt Höchstanteil - Checkliste materielle Überprüfung
| Gemeinde |  |  |  |  | Kontrollbeauftragter
| Objekt |  |  |  |  | Verfasser Nachweis
1 | Anforderungen |  |  |  |  | ja | nein |  | Bemerkungen
1.1 | Höchstanteil nichterneuerbarer Energien, 80% (MuKEn08)
1.2 | Kanton Luzern AZ-Bonus:
Höchstanteil nichterneuerbarer Energien 25% (PBV §10, Abs. 2)
2 | Formulare |  |  |  |  | vorhanden | nicht vorhanden | nicht erforderlich
2.1 | Formular EN-1a (Standardlösung)
2.2 | Formular EN-1b (rechnerische Lösung)
2.3 | Formular EN-1c (rechnerische Lösung, RechNach)
3 | Standardlösung (Formular EN-1a)
3.1 | Gewählte Standardlösung: |  |  |  | 7
| 7: Wärmepumpe mit Aussenluft |  |  |  |  | ja | nein
3.2 | Anforderungen gemäss MuKEn08
3.3 | Kanton Luzern: Anforderung gem. PBV
3.4 | Bemerkungen:
- elektrische Nachwärmung nicht zulässig
- maximale Vorlauftemperatur 35°C (auch bei Heizkörpern)
nicht vorhanden
[6 empty] | richtig | falsch
4 | Rechnerischer Nachweis (Formular EN-1b oder 1c)
4.1 | Standardnutzung:
#N/A
4.2 | Gebäudedaten (nur bei EN-1c): Gebäudekategorie, AE, Ath/AE
4.3 | Grenzwert Heizwärmebedarf Qh,li (gemäss Nachweis)
4.4 | Wärmebedarf Warmwasser Qww (Standardnutzung): |  |  |  | #N/A
4.5 | Heizwärmebedarf Qh (gemäss Nachweis)
4.6 | Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen
4.7 | Anteil Qww mit elektrischem Widerstand (doppelt gewichtet)
4.8 | Nettobeitrag erneuerbare Energien (gemäss Berechnung)
[6 empty] | ja | nein
4.9 | Anforderungen gemäss MuKEn08
4.1 | Kanton Luzern: Anforderungen gem. PBV
5 | Gewählte erneuerbare Energien
| ü | Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung |  |  | 0 |  |  | ü | Holzheizungen | 0
| ü | Solaranlagen |  |  | 0 |  |  | ü | Abwärmenutzung | 0
| ü | Wärmepumpe |  |  | 0 |  |  | ü | Andere erneuerbare Energien | 0
6 | Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung |  |  |  |  | richtig | falsch | fehlt | Bemerkungen
6.1 | Energiebezugsfläche EBF
6.2 | mittlere lichte Raumhöhe
6.3 | Strombedarf Lüftungsanlage
6.4 | Wirkungsgrad WRG
6.5 | Therm. wirksamer Aussenl.V.str.
6.6 | Luftmengen (Stufen 1, 2 und 3)
6.7 | Elektr. Leistungsaufnahme ZUL+ABL
6.8 | Betrieb pro Woche
6.9 | Berechnung Heizwärmebedarf unter Berücksichtigung der Lüftung
6.1 | Heizwärmebedarf im Formular korrekt übertragen
6.11
7 | Solaranlagen
7.1 | Absorberfläche
7.2 | Ertrag pro m2 Absorberfläche
7.3
8 | Wärmepumpe
8.1 | Jahresarbeitszahl (sofern berechnet)
8.2 | mittlere elektrische Leistungsaufnahme der WP
8.3 | Voll-Betriebsstunden bezogen auf mittlere Leistung
8.4
9 | Holzheizungen
9.1 | Speicher und Holzlager vorhanden?
9.2 | Produktion der Holzheizung
9.3
10 | Abwärmenutzung
10.1 | Wärmeproduktion der Abwärmenutzung
10.2 | Stromaufwand der Abwärmenutzung
10.3
11 | Andere erneuerbare Energien
11.1 | Wärmeproduktion der Anlage
11.2 | Stromproduktion der Anlage
11.3 | Stromaufwand für die Energieproduktion
11.4
12 | Entscheid, Bemerkungen
| Datum |  |  | Unterschrift | [5 empty] | Version 3.1, Mai 2010

## Daten (hidden)
1 Standardlösungen
1 | 1: Verbesserte Wärmedämmung |  |  |  | 1 | - Wärmedämmung: nur Einzelbauteilnachweis zulässig (EN-2a) |  |  | 1 | - Einsatz von Elektroheizungen nicht zulässig | 1
2 | 2: Verbesserte Wärmedämmung und Komfortlüftung |  |  |  | 2 | - Wärmedämmung: nur Einzelbauteilnachweis zulässig (EN-2a) |  |  | 2 | - Einsatz von Elektroheizungen nicht zulässig | 2
3 | 3: Verbesserte Wärmedämmung und Solaranlage |  |  |  | 3 | - Wärmedämmung: nur Einzelbauteilnachweis zulässig (EN-2a) |  |  | 3 | - Einsatz von Elektroheizungen nicht zulässig | 3 | - Diese Standardlösung ist nur für Wohnbauten anwendbar
4 | 4: Holzfeuerung und Solaranlage |  |  |  | 4 | - Wärmespeicher erforderlich |  |  | 4 | - Speichervolumen für Holz erforderlich | 4 | - Diese Standardlösung ist nur für Wohnbauten anwendbar
5 | 5: Automatische Holzfeuerung |  |  |  | 5 | - Holzschnitzel oder Pellets |  |  | 5 | - Handbeschickte Holzöfen mit Wassererwärmung sind möglich, | 5 | wenn keine weiteren Heizeinrichtungen mit nicht erneuerbaren | 5 | Energien vorhanden sind.
6 | 6: Wärmepumpe mit Erdsonde oder Wasser |  |  |  | 6 | keine |  |  | 6 |  | 6
7 | 7: Wärmepumpe mit Aussenluft |  |  |  | 7 | - elektrische Nachwärmung nicht zulässig |  |  | 7 | - maximale Vorlauftemperatur 35°C (auch bei Heizkörpern) | 7
8 | 8: Komfortlüftung und Solaranlage |  |  |  | 8 | - Einsatz von Elektroheizungen nicht zulässig |  |  | 8 |  | 8
9 | 9: Solaranlage |  |  |  | 9 | - Einsatz von Elektroheizungen nicht zulässig |  |  | 9 |  | 9
10 | 10: Abwärmenutzung (Fernwärme) |  |  |  | 10 | keine |  |  | 10 |  | 10
11 | 11: Wärmekraftkoppelung |  |  |  | 11 | keine |  |  | 11 |  | 11
12 | keine Standardlösung gewählt
7
7: Wärmepumpe mit Aussenluft
Kontrollfelder erneuerbare Energien
| Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung |  | FALSE | 0 | Holzheizung |  | FALSE | 0
| Solaranlagen |  | FALSE | 0 | Abwärmenutzung |  | FALSE | 0
| Wärmepumpe |  | FALSE | 0 | Andere erneuerbare Energien |  | FALSE | 0
| Standardnutzung |  |  | Warmwasserbedarf
1 | Wohnen MFH I |  |  | 75 MJ/m2
2 | Wohnen EFH II |  |  | 50 MJ/m2
3 | Verwaltung III |  |  | 25 MJ/m2
4 | Schulen IV |  |  | 25 MJ/m2
5 | Verkauf V |  |  | 25 MJ/m2
6 | Restaurants VI |  |  | 200 MJ/m2
7 | Versammlungslokale VII |  |  | 50 MJ/m2
8 | Spitäler VIII |  |  | 100 MJ/m2
9 | Industrie IX |  |  | 25 MJ/m2
10 | Lager X |  |  | 5 MJ/m2
11 | Sportbauten XI |  |  | 300 MJ/m2
12 | Hallenbäder XII |  |  | 300 MJ/m2
13 | keine Standardnutzung gewählt
| 1 | #N/A |  | #N/A