## Anpassungshistorie (hidden)
Alle Anfragen und Anpassungen der Checkliste werden hier dokumentier und den Kantonen zugewiesen. Ebenfalls werden die Aufwände transparent dokumentiert.
Wichtig: Dieses Register immer wieder ausblenden und die Arbeitsmappenstruktur schützen.
Das Mail kann untenstehend einfach reingezogen werden.
Von | Betreff | Erhalten | Größe | Kategorien | Anfragetext | Kanton | Erledigt | Aufwand | Kommentar Intern
Andreas Kempf | AW: Schulung EN-Checkliste - Mittwoch 19. Oktober 2022, 8:00 - 9:30 Uhr, Landwirtschafts- und Umweltdirektion, Stansstaderstrasse 59, Stans | Mo. 13:56 | 220 KB |  | Hallo Chris Besten Dank für deine Erklärung. Das hat soweit geklappt. Bei der aktuellen Checkliste ist mir aufgefallen, dass Teile dieses Versuchs noch Spuren hinterlassen haben. Soll heissen das Kreuz bei «Freigabe trotz einzelnen Abweichungen» (zu unterst) sowie jenes bei «erfüllt» beim ersten Wärmeerzeuger ist noch angekreuzt. So auch einige Kreuze beim EN-120 sowie die Auswahl «SL 3 – Elektrische Wärmepumpe» (C23) sind bereits als «erfüllt» gegeben. Könntest du diese wieder neutralisieren? Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung. Besten Dank im Voraus und freundliche Grüsse | NW | Ja | 0.5 | Formalitäten angepasst.
Frank Christian | WG: Formular Excel-Checkliste Energienachweis | Fr. 18.11 | 50 KB |  | Guten Tag Christian Ich habe eine Rückmeldung zur Excel-Checkliste «221101_Kontrolle_Nachweise_Checkliste.xlsx», Registerkarte EN-Kt.: Es geht um einen Neubau MFH mit einem kleinen Teil Nebennutzung Verkauf im Kanton Schwyz. Das Excel-Formular zeigt sofort an, dass der Einzelbauteilnachweis nicht zulässig ist (weil nicht reine Wohnnutzung). Als Nachweisverfahren Wärmedämmung steht als Alternative zum Einzelbauteilnachweis unter anderem «Nachweistool einfache Bauten (ENteb-Tool)» zur Verfügung, ebenso für den Nachweis Deckung Wärmebedarf. Diese Auswahl wird ohne Fehlermeldung akzeptiert, obwohl dieses Verfahren ebenfalls nur für (reine) Wohnbauten gültig ist. Ich finde, konsequenterweise müsste hier auch eine Fehlermeldung erscheinen, dass dies nicht zulässig ist. Eine solche Fehlermeldung erscheint z.B., wenn ich als Kanton statt Schwyz Luzern eingebe. Was mir sonst noch aufgefallen ist: Der Link rechts oben «Ablaufdiagramm EN» (unterhalb «Zu den Vollzugshilfen») ist ungültig (Site not found), er geht übrigens auf eine Adresse www.uwe.lu/..., die für den Kanton Schwyz wahrscheinlich nicht gültig wäre. Besten Dank für die Erledigung oder Weiterleitung. Freundliche Grüsse Verein Energieberater Küssnacht Iso Wyrsch Energieberater Küssnacht Postfach 103 6403 Küssnacht am Rigi www.energieberater-kuessnacht.ch wyrsch technologies Iso Wyrsch Hinkel 7 CH - 6416 Steinerberg Tel +41 41 850 51 91 iso.wyrsch@wyrschtech.ch www.wyrschtech.ch |  |  | 0.5 | En-Teb Auswahl wird automatisch ausgeblendet; Ablaufdiagramm Verlinkung auf EN-Kt. gelöscht; Verlinkung existiert bei Kanton Luzern im Register Begleitschreibung noch;
Philipp Schnyder | EN-Checkliste / Fehler bei GEAK-Neubau-Pflicht | Di. 21.11.23 | 189 KB |  | Guten Tag Dani In der EN-Checkliste wird der GEAK-Neubau bei Nutzungen wie zum Beispiel Industrie angegeben. Bitte prüfe die Gebäudekategorien und passe die Pflicht an. Meines Wissens haben nur wir Luzerner diese GEAK-Pflicht, korrekt? Oder mit welchen Kantonen muss ich einen Kostenteiler definieren? | LU | Ja | 1.5 | GEAK-Nebau-Pflicht für Kategorien (Einzelnutzungen I-IV resp. Mischnutzungen I-VI) angepasst
Martin Theiler |  | 2022 |  |  | Einarbeitung Revision Kantonales Energiegesetz Zug | ZG | Ja | - | Einarbeitung Revision Kantonales Energiegesetz Zug
Frank Christian | EN-Checkliste | 16.04.2024 |  |  | Sali Daniel Wurde im Grundlagenkurs Energievollzug soeben auf folgenden Fehler in der EN-Checkliste hingewiesen worden. Bitte korrigieren. Danke. LG Christian | ZG | Ja | 0.5 | EN-120-ZG, Anzeigetext bei Nichtwahl korrigiert (Schönheitsfehler)
Tobias Ammann | EN-Checkliste | 15.04.2024 |  |  | Sehr geehrter Herr Wobmann, Es scheint, als ob sich auf der EN-Checkliste einen Fehler eingeschlichen hätte. Auf dem Arbeitsblatt «EN-104» wird die notwendige Elektrizitäts-Leistung nicht anerkannt, da die Verlinkung auf den Kanton Zug referenziert ist. Darf ich Sie bitten, Herrn Haas (siehe CC) zu informieren, wenn die Checkliste korrigiert ist? | ZG | Ja | 0.5 | Berechnung notwendige PV-Leistung korrigiert
Martin Theiler | WG: Chekclisten EN- Kontrolle und Formular EN-ZG | Freitag, 21. Juni 2024 07:50 |  |  | Hallo Daniel Diese Anmerkung zur EN-Checkliste ist an mich gedrungen worden. Kannst du prüfen, ob die Anmerkungen korrekt sind und falls ja bitte gerne gleich korrigieren. Freundliche Grüsse Martin Theiler _______________________ Baudirektion des Kantons Zug Amt für Umwelt Martin Theiler Projektleiter Energie Aabachstrasse 5 Postfach 6301 Zug Tel. 041 594 14 36 (Mi/Do/Fr) martin.theiler@zg.ch info.afu@zg.ch Von: Edwin Hürlimann (HK&T) <edwin.huerlimann@kannewischer.ch> Gesendet: Montag, 17. Juni 2024 15:55 An: Martin Theiler <Martin.Theiler@zg.ch> Betreff: Chekclisten EN- Kontrolle und Formular EN-ZG Sehr geehrter Herr Theiler Es haben sich in der Checkliste EN-Kontrolle Fehler eingeschlichen EN-101b: Klimastation kann nicht ausgewählt werden EN-102B: Klimastation kann nicht ausgewählt werden. Auf dem Formular EN-ZG wird auf der Seite 2 "Energieeffizienz in Bebauungsplänen auf EnG-ZG §13) hingewiesen. Dieser ist aber nicht im EnG-ZG sondern in der V Eng-ZG zu finden. | ZG | Ja | 0.5 | Auswahl Klimastationen für Kt. ZG in Formular EN-101b & EN102b korrigiert
Frank Christian | AW: Checkliste EN-Kontrolle | Mo 05.08.2024 08:37 |  |  | Sehr geehrter Herr Senn Besten Dank für die Information. Bitte wenden Sie sich direkt an daniel.wobmann@oekowatt.ch Freundliche Grüsse Christian Frank Christian Frank Sekretär Energiefachstellenkonferenz Zentralschweiz c/o Kanton Luzern Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Umwelt und Energie (uwe) Libellenrain 15 6002 Luzern Telefon 041 228 3495 Zentrale 041 228 6060 christian.frank@lu.ch www.energie-zentralschweiz.ch Anwesend Di – Fr Von: Senn Fabian <f.senn@bucher-partnerag.ch> Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2024 14:47 An: Frank Christian <Christian.Frank@lu.ch> Betreff: Checkliste EN-Kontrolle Sehr geehrter Herr Frank Beim Anwenden der Checkliste EN-Kontrolle habe ich wohl einen Fehler entdeckt und würde dies gerne melden. Wo kann ich dies am besten machen? Vielen Dank für einen Kontakt. P.S. wenn man unter Über uns ¦ Zentralschweiz - Energie Zentralschweiz (energie-zentralschweiz.ch) auf ihre E-Mail-Adresse klickt, wird vor "christian" noch ein Zeichen eingefügt, das verhindert, dass das E-Mail an die richtige Adresse geschickt wird (wird retourniert). Freundliche Grüsse Fabian Senn Chr.-Schnyderstrasse 46 ¦ 6210 Sursee Telefon +41 41 925 19 19 ¦ Direkt +41 41 925 19 23 f.senn@bucher-partnerag.ch ¦ www.bucher-partnerag.ch | ENFK (betrifft alle Kantone LU, OW, NW, SZ, ZG | Ja | 8 | Ausgabe Prüfresultat in Begleitschreiben (Verlinkunge, Verweise und Prüfung); Automatischer Text "Auflagen für Baubewilliug" EN-Kt., Div. Kleinere Bugs
Fabio Käppeli | Anpassung Checkliste EN-Kontrolle aufgrund Teilrevision KEnG | 04.03.2025 |  |  | Ciao Daniel Am 1. März 2025 ist das neue KEnG in Kraft getreten. Auf der Webseite der EnFK wird auf die «Checkliste EN-Kontrolle» verwiesen. Wäre es möglich, dass du uns eine Offerte für die Überarbeitung dieser «Checkliste EN-Kontrolle» schickst? Es sollen lediglich die dringend notwendigen Änderungen in der «Checkliste EN-Kontrolle» integriert werden. - Register EN-Kt. Mit Eigenstromerzeugung für Bauten Ergänzen (EN-204-LU Eigenstromerzeugung bei Bauten) - neues Register mit EN-204-LU - Abfrage 1 o «Vollständigkeit der Beilagen» gemäss Formular EN-204-LU - Abfrage 2 o Feld E10 des Formulars EN-204-LU: nutzbare Dachfläche wurde richtig bestimmt - Abfrage 3 o Nachweis korrekt?  Für Solaranlage  Für Sonstige Stromerzeugungsanlage  Für Ersatzabgabe an die Gemeinde  Für Befreiung, Erleichterung, Ausnahme - Auflagen für die Baufreigabe (analog EN-104) - Kontrolle (analog EN-104) Vielen Dank! Liebe Grüsse Fabio Käppeli Energie KANTON LUZERN Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Umwelt und Energie (uwe) Energie Libellenrain 15 Postfach 3439 6002 Luzern Telefon +41 41 228 8733 Zentrale +41 41 228 6060 fabio.kaeppeli@lu.chuwe.lu.ch Bitte beachten Sie beim E-Mail-Verkehr mit der kantonalen Verwaltung die Richtlinien im Disclaimer. | LU | Ja | 10 | Einarbeitung Teilrev. Kantonales Energiegesetz (EN-204-LU), Übeprüfung Verlinkgungen, Div. Kleiner Bugs
Frank Christian | EN-Checkliste: Falsche Fusszeile | 15.04.2025 |  |  | Lieber Dani Auf der EN-Checkliste hat es noch eine veraltete Fusszeile drauf. Darf ich dich bitten zeitnah die Fusszeile im Excel wie folgt zu ändern und das Dokument wieder hochzuladen: Energiefachstellenkonferenz Zentralschweiz, Geschäftsstelle c/o Kanton Luzern, Umwelt und Energie (uwe), Libellenrain 15, 6002 Luzern www.energie-zentralschweiz.ch Gruss Christian Christian Frank Sekretär Energiefachstellenkonferenz Zentralschweiz c/o Kanton Luzern Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Umwelt und Energie (uwe) Libellenrain 15 6002 Luzern Telefon 041 228 3495 Zentrale 041 228 6060 christian.frank@lu.ch www.energie-zentralschweiz.ch Anwesend Mo – Do | ENFK (betrifft alle Kantone LU, OW, NW, SZ, ZG | Ja | 1 | Korrex Fusszeile, Rücksprache Christian Frank, Hochladen Veranlassen

## Erläuterungen
Umgang mit der EN-Checkliste für Kontrollbeauftragte
Verwendung der aktuellsten Checklistenversion
Diese EN-Checkliste wird stetig aktualisiert und verbessert. Um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden muss die Checkliste vor jeder Verwendung erneut heruntergeladen werden. Die aktuellste Version der Checkliste finden Sie unter folgendem Link:
Download aktuelle Version EN-Checkliste |  |  | (Rechte Spalte auf Webpage)
Hotline für Fragen und Feedbacks zu dieser Checkliste
Gerne können Sie sich bei technischen oder inhaltlichen Fragen zu dieser Checkliste an die nachfolgenden Hotline wenden. Bitte nennen Sie beim Anruf das Stichwort "Energienachweis-Checkliste" und den Kanton, damit Ihre Anfrage korrekt eingeordnet werden kann.
Kanton Luzern: | 041 412 32 32
Kanton Obwalden: | 041 666 64 24
Kanton Nidwalden: | 041 618 40 54
Kanton Schwyz: | 041 819 20 35
Kanton Zug: | 041 728 53 70
Farb- und Symbollegende
Die Farbgebung in den Excel-Tabellen hat folgende Bedeutung:
Pflichtenfeld - Eingabe Erforderlich
Optionales Feld - Eingabe bei Bedarf
Wertübernahme - Schreibgeschützt
§ - Verlinkte Seiten im Excel
Hilfsmittel und Unterlagen
Kanton Luzern |  | Kanton Nidwalden |  |  | Kanton Schwyz
EN-Formulare und Vollzugshilfen |  | EN-Formulare und Vollzugshilfen |  |  | EN-Formulare und Vollzugshilfen
Ablaufdiagram Energienachweise |  | Spezifische Vollzugshilfsmittel und Infos |  |  | Spezifische Vollzugshilfsmittel und Infos
Ablaufdiagram Ausnahmegesuche
Vollzugshandbuch Energie
Hilfsmittel und Unterlagen
Kanton Zug |  | Kanton Obalden
EN-Formulare und Vollzugshilfen |  | EN-Formulare und Vollzugshilfen
Spezifische Vollzugshilfsmittel und Infos |  | Spezifische Vollzugshilfsmittel und Infos
Begleitschreiben
Das Begleitschreiben dient als Hilfestellung und Kommunikationsmittel für die Gemeinden. Es enthält die wichtigsten Erkenntnisse und Resultate aus der Nachweiskontrolle und bigt die notwendigen nächsten Schritte für die Gemeinden vor. Das Schreiben wird automatisiert aufgrund der Eingaben in den Formularen EN-Kt. bis EN-105 erstellt. Die Angaben im Begleitschreiben sind durch den EN-Kontrolleur zu kontrollieren und deren Richtigkeit mit der Unterschrift zu bezeugen..
Ausnahmebewilligungen vom kantonalen Energiegesetz Kanton Luzern
Bei Gesuchen vom kantonalen Energiegesetz zuhanden der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) besteht die Möglichkeit, vor dem Verfassen eines schriftlichen Ausnahmegesuchs eine kostenlose Erstbeurteilung vornehmen zu lassen. Damit kann abgeschätzt werden, ob es sich lohnt den Gesuchsprozess zu starten, welcher mit einem kostenpflichtigen Entscheid abgeschlossen wird. Bei Gesuchen an die Dienststelle Umwelt und Energie ist zwingend das «Deckblatt für Ausnahmegesuche zum Kantonalen Energiegesetz» beizulegen. Die häufigsten Fälle und das entsprechende Vorgehen wurde vom uwe im Ablaufdiagramm festgehalten. Die entsprechenden Unterlagen finden Sie unter folgendem Link:
www.uwe.lu.ch/themen/energie/Energienachweis_ab_2019 |  |  |  | (Rechts unter "Ablaufdiagramme")

## Begleitschreiben
Hinweise zum Energievollzug für Gemeinden
Die Kontrolle des Energienachweis ist abgeschlossen und liegt zur weiteren Bearbeitung der Gemeinde vor. Die nachfolgenden Punkte zeigen die weitreren Bearbeitungspunkte auf.
Gemeinde:
Bauvorhaben/Objekt:
Hauptverfasser Nachweis:
Kontrollbeauftragter:
Datum: |  | 2025-04-17
Unterschrift:
Die kontrollbeauftragte Person bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die untenstehenden Angaben mit dem Prüfresultat übereinstimmen.
1. PRÜFRESULTAT
Die Prüfung des EN-Dossier des oben genannten Objektes hat folgendes Resultat ergeben: |  | Energienachweis genehmigt, keine Einwände
2. AUFLAGEN
[6 empty] | Matrix Beschrieb |  |  |  |  | Matrix Resultat
Nach der Bauvollendung gelten für dieses Projekt gemäss den Angaben in dieser Checkliste folgende Auflagen. Die Bauherrschaft ist entsprechend darüber zu informieren. Die Baubewilligungsbehörde hat die Auflagen termingerecht einzufordern. | [5 empty] | Luzern | Obwalden | Nidwalden | Schwyz | Zug | Luzern | Obwalden | Nidwalden | Schwyz | Zug
- |  | - |  |  |  | Ausführungsbestätigung: | Ausführungsbestätigung: | Ausführungsbestätigung: | Ausführungsbestätigung: | Ausführungsbestätigung: | Erforderlich | Optional (Gemeindespezifisch) | Optional (Gemeindespezifisch) | Optional (Gemeindespezifisch) | Erforderlich
- |  | - |  |  |  | GEAK®-Neubau: | GEAK®-Neubau: | GEAK®-Zertifikat: | Biogaszertifikat: | GEAK-Zertifikat: | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erfoderlich
- |  | - |  |  |  | MINERGIE®-Zertifikat: | MINERGIE®-Zertifikat: | MINERGIE®-Zertifikat: | MINERGIE®-Zertifikat: | MINERGIE®-Zertifikat: | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich
- |  | - |  |  |  | Ersatz Wärmerzeuger: | Ersatz Wärmerzeuger: | Ersatz Wärmerzeuger: | Ersatz Wärmerzeuger: | Ersatz Wärmerzeuger: | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich
- |  | - |  |  |  | Rechnungsstellung Ersatzabgabe Eigenstromerzeugungsanlage: | Rechnungsstellung Ersatzabgabe Eigenstromerzeugungsanlage: | Rechnungsstellung Ersatzabgabe Eigenstromerzeugungsanlage: | Ausnahmebewilligung Eigenstromerzeugung: | Rechnungsstellung Ersatzabgabe Eigenstromerzeugungsanlage: | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich
- |  | - |  |  |  | Weitere empfohlene Auflagen: | Weitere empfohlene Auflagen: | Weitere empfohlene Auflagen: | Weitere empfohlene Auflagen: | Weitere empfohlene Auflagen: | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich
3. GWR EINTRAG
Mit der Einführung des GWR-Merkmalskatalogs 4.1 wurde die Erfassung der Wärmeerzeugung umfangreicher und aus der bisherigen Energiemeldung wurde nicht in jedem Fall klar, welche GWR-Merkmale bei der Wärmeerzeugung einzutragen sind. Aus diesem Grund wurde die Meldeplattform an den neuen GWR-Merkmalskatalog angepasst. Insbesondere wird neu der allfällig vorhandene zweite Wärmeerzeuger abgefragt. Die nachfolgende Liste soll als Hilfestellung für das Ausfüllen des GWR dienen.
Wärmeerzeuger Heizung 1 |  | - |  |  | GWAERZH1
Wärmeerzeuger Heizung 2 |  | - |  |  | GWAERZH2
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 |  | - |  |  | GENH1
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 |  | - |  |  | GENH2
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 |  | - |  |  | GWAERZW1
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 |  | - |  |  | GWAERZW2
Energie/Wärmequelle Warmwasser1 |  | - |  |  | GENW1
Energie/Wärmequelle Warmwasser2 |  | - |  |  | GENW2
Bitte wählen
4. Zusammenfassende Bemerkungen vom Prüfexperten (Optional)
Ergebnistext 1: | Energienachweis genehmigt, keine Einwände |  | TRUE | 1
Ergebnistext 2: | Energienachweis trotz kleineren Mängel, genehmigt. Siehe Auflagen Seite 3. |  | FALSE | 0
Ergebnistext 3: | Energienachweis genehmigt mit Auflagen gem. Erläuterungen Seite 3 |  | FALSE | 0
Ergebnistext 4: | Energienachweis mangelhaft, rückweisung. Auflagen auf Seite 3. |  | FALSE | 0
Note on E39: Steffen Chris: Entspricht der Art der technischen Installation, die im Gebäude für die Heizung der Räume genutzt wird
Note on E41: Steffen Chris: Entspricht, wenn vorhanden, der Art der zweiten technischen Installation, die im Gebäude für die Heizung der Räume genutzt wird.
Note on E43: Steffen Chris: Gibt die vom ersten Wärmeerzeuger genutzte Hauptenergiequelle an
Note on E45: Steffen Chris: Gibt, wenn vorhanden, die vom zweiten Wärmeerzeuger genutzte Hauptenergiequelle an.
Note on E47: Steffen Chris: Entspricht der Art der technischen Installation, die im Gebäude für das Aufbereiten von Brauchwarmwasser genutzt wird.
Note on E49: Steffen Chris: Entspricht der Art der technischen Installation, die im Gebäude für das Aufbereiten von Brauchwarmwasser genutzt wird.
Note on E51: Steffen Chris: Gibt die vom ersten Wärmeerzeuger genutzte Hauptenergiequelle an.
Note on E53: Steffen Chris: Gibt, wenn vorhanden, die vom zweiten Wärmeerzeuger genutzte Hauptenergiequelle an.
Note on N54: Chris Steffen: Die Zellen oberhalb können für diesen Fall überschrieben werden. Bitte die Eingaben manuell gemäss dem GWR-Merkmalskatalog 4.1 ergänzen. Nur falls eine sorgfältige Ergänzung vorgenommen wurde, kann hier "Angepasst" gewählt werden.

## EN-Kt.
Kontrolle Bitte Kanton Wählen | [13 empty] | Zu den Vollzugshilfen |  | x | <- Hier ein X rein, um alle Blätter aktiv zu schalten
Energienachweis Deckblatt / Vollständigkeit
Objektangaben | [7 empty] | Verfasser der Nachweise | [17 empty] | Luzern | Obwalden | Nidwalden | Schwyz | Zug | Kt. auswählen
| Gemeinde / Kanton |  |  |  |  | / | Kt. auswählen | Hauptverfasser | [17 empty] | EN-LU | EN-OW | EN-NW | EN-SZ | EN-ZG | Bitte Kanton Wählen
| Bauvorhaben/Objekt | [6 empty] | Verfasser2 | [8 empty] | Kanton LU - GEAK-Nebau-Pflicht
| Kontrollbeauftragter | [6 empty] | Verfasser3 | [8 empty] | GEAK-Pflicht gem. Verordnung | GEAK möglich gem. Produktereglement | GEAK-Pflicht kummuliert (Mischnutzung)
Art des Vorhabens | [7 empty] | Angaben zum Projekt
| Neubau |  |  |  | - |  |  | Gebäudekategorie |  |  |  | Gebäudekategorie wählen
| Umbau/Erneuerung |  |  |  | - |  |  | Nebennutzung | [10 empty] | x
| Erweiterung/Aufstockung |  |  |  | - |  |  | Nebennutzung | [10 empty] | x
| Zwecksänderung |  |  |  | - |  |  | Nebennutzung | [10 empty] | x
| Ersatz Wärmeerzeuger |  |  |  | - |  |  | Bes. Anforderungen (z.B. aus Gestaltungplan) |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | Prüfung Kanton Luzern Bauentscheidstatum
| Kt. LU: Dachsanierung projektiert? |  |  |  | - |  |  | Baukosten < CHF 250'000.- |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | Prüfung Notwendigkeit EN-204-LU bei Umbau Erneuerung
[8 empty] | Bauentscheid vor dem 1. März 2025? |  |  |  |  | -
Nachweisverfahren
Nachweis Wärmedämmung |  |  |  |  | Nachweisverfahren auswählen | [20 empty] | Hier Plausibilitätsprüfung falls EN-Teb im Kanton Luzern eingeführt wrid.
Nachweis Deckung Wärmebedarf |  |  |  |  | Nachweisverfahren auswählen | [5 empty] | keine Angabe erford.
Geplante Wärmeerzeugung |  |  |  |  | Wärmeerzeugung auswählen | [5 empty] | keine Angabe erford.
Grundanforderung (Gebäudehülle) |  |  |  |  | Grundanforderung auswählen | [5 empty] | keine Angabe erford.
Auflagen
Erforderliche Nachweise und Beilagen | [7 empty] | erforderlich | vorhanden | Beilagen | Resultat | Hinweise |  |  |  |  | fehlende Nachweise | fehlende Beilagen | nicht erfüllte Nachweise | erforderliche Nachweise | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle. | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
ok | provisorisches Minergie-Zertifikat | [6 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Deckung des Wärmebedarfes von Neubauten
ok | § | EN-101a | Energiebedarf Standardlösungskombination |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-101b | Energiebedarf rechnerische Lösung |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
| § | EN-101c | Nachweistool für einfache Bauten |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gebäudehülle / Wärmedämmung
ok | § | EN-102a | Wärmedämmung Einzelbauteilnachweis (Neubau) |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-102a | Wärmedämmung Einzelbauteilnachweis (Umbau) |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-102b | Wärmedämmung Systemnachweis |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haustechnische Anlagen
ok | § | EN-103 | Heizungs- und Warmwasseranlagen |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-105 | Lüftungstechnische Anlagen |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-110 | Kühlung und/oder Befeuchtung in best. Bauten |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-134 | Nachweis Heizungen im Freien |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-135 | Beheizte Freiluftbäder |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenstromerzeugung für Neubauten | [19 empty] | 0 | 0 | EN-204-LU |  | FALSE
ok | § | EN-104 | Eigenstromerzeugung für Neubauten |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN-104
| Elektrische Energie / Beleuchtung | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-111 | Beleuchtung |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ersatz Wärmeerzeugung | [19 empty] | 0 | 0 | EN-120-ZG
ok | § | EN-120 | Erneuerbare Energie beim Wärmeerzeugerersatz |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN-120
Spezielle Bauten und Anlagen
ok | § | EN-112 | Kühlräume |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-130 | Ferienhäuser/zeitweise belegte Häuser |  |  |  |  | - | -
ok | § | EN-131 | Beheizte Gewächshäuser |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-132 | Beheizte Traglufthallen |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ok | § | EN-133 | Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen |  |  |  |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| § | BA | Besondere Anforderungen |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Ergebnistext 2 | Ergebnistext 3
Kontrolle
| Vollständigkeit der Nachweise |  |  | erfüllt |  |  |  | Der Kontrollbeauftragte bestätigt mit seiner Unterschrift die Kontrolle der Nachweise und Beilagen entsprechend den nachfolgenden Checklisten vorgenommen zu haben. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vollstängigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt
| Ergebnis der Kontrolle |  |  | erfüllt
| Kontrollbeauftragter: | [6 empty] | Unterschrift:
| Datum: |  |  | 2025-04-17
Auflagen für die Baufreigabe
Wurden Nachweise trotz einzelnen Abweichungen oder fehlenden Unterlagen freigegeben, sind nachfolgend die entsprechenden Auflagen für die Baufreigabe zu verfassen. Bei den Auflagen handelt es sich um die vom Prüfexperten empfohlenen Auflagen. Die Baubewilligungsbehörde ist zuständig für den Vollzug und die Kommunikation gegenüber der Bauherrschaft.
[21 empty] | 101a | 0 |  |  | Hinweis für den Prüfexperten zur individuellen Nachbearbeitung des automatisch übernommenen Textes: Zelleninhalt kopieren und mit der Einfügeoption "Werte einfügen" den Zellinhalt in die gleiche Zelle kopieren. ->
[21 empty] | 101b | 0
[21 empty] | 101c | 0
[21 empty] | 102aN | 0
[21 empty] | 102aU | 0
[21 empty] | 102b | 0
[21 empty] | 103 | 0
[21 empty] | 104 | 0
[21 empty] | 204-LU | 0
[21 empty] | 105 | 0
[21 empty] | 110 | 0
[21 empty] | 111 | 0
[21 empty] | 112 | 0
[21 empty] | 120 | 0
[21 empty] | 120-ZG | 0
[21 empty] | 130 | 0
[21 empty] | 131 | 0
[21 empty] | 132 | 0
[21 empty] | 133 | 0
[21 empty] | 134 | 0
[21 empty] | 135 | 0
[21 empty] | BA | 0
x |  | Nachweisverfahren auswählen
-
? |  | rechnerischer Nachweis
Standardlösungskombination
Minergie-Zertifikat
Nicht erforderlich: Bagatellerweiterung
Wärmeerzeugung auswählen
rechnerischen Nachweis (Angabe nicht erforderlich)
A – WP Erdsonde oder Wasser
B – autom. Holzfeuerung
C – Fernwärme erneuerbar
D – WP Aussenluft
E – Stückholzfeuerung
F – Gasbetriebene WP
G – fossile Wärmeerzeugung
Gebäudekategorie wählen
I – Wohnen MFH
II – Wohnen EFH
III – Verwaltung
IV – Schule
V – Verkauf
VI – Restaurant
VII – Versammlungslokal
VIII – Spital
IX – Industrie
X – Lager
XI – Sportbaute
XII – Hallenbad
Nachweisverfahren auswählen
Einzelbauteilnachweis
Systemnachweis
Minergie-Zertifikat
Grundanforderung auswählen
rechnerischen Nachweis
1 – 0.17/1.0 W/m2K + KWL
1 – Systemnachweis + KWL
2 – 0.17/1.0 W/m2K + WW solar
2 – Systemnachweis + WW solar
3 – 0.15/1.0 W/m2K
4 – 0.15/0.8 W/m2K
5 – 0.15/1.0 W/m2K + KWL + WW solar
6 – 0.15/0.8 W/m2K + KWL + H/WW solar
Kt. auswählen
Luzern
Obwalden
Nidwalden
Schwyz
Zug
x
-
Gebäudekategorie wählen
Gebäudekategorie wählen
-
Vorhaben zuweisen
Zulässige Klimastationen
|  | Klimastation auswählen | [18 empty] | Luzern | Obwalden | Nidwalden | Schwyz | Zug
|  | #N/A | [18 empty] | Luzern | Luzern | Luzern | Luzern | Luzern
| form. | #N/A | [19 empty] | Engelberg (> 800 m.ü.M.)
| form. | #N/A | [21 empty] | Zürich Meteo Schweiz
form.
Verfasser auswählen
Reiner Wohnbau
FALSE
Note on P5: Steffen Chris: Der Hauptverfasser des Nachweises ist einzutragen. In der Regel kann der Nachweisverfasser des EN-101 und EN-102 als Hauptverfasser angegeben werden.
Note on P41: Chris Steffen: Die Notwendigen Beilagen für die Kontrolle der einzelnen EN-Formulare sind in den nachfolgenden Register jeweils im Kapitel "Vollständigkeit der Beilagen" aufgeführt. Verwenden Sie diese zur Eingangskontrolle.

## EN-101a
Kontrolle EN-101a | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Energiebedarf Standardlösungskombination | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  | - | x
| Planunterlagen mit Berechnung EBF neu/bestehend |  | - | x
| Dokumentation Wärmeerzeugung; Warmwasser |  | - | x | -
| Dokumentation Solaranlage |  | - | x | -
| Dokumentation Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) |  | - | x | -
Befreiung bei Anbauten (Erweiterungen) und Aufstockungen
| EBF neu ohne Volumenvergrös. |  | - | x | -
| EBF neu mit Volumenvergrös. |  | - | x | -
| EBF bestehend |  | - | x | -
-
Anteil
| Befreiung | nicht befreit
Heizsystem
| Geplante Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung auswählen
| Dokumentation Wärmeerzeugung |  | - | x | - | -
| Wärmeliefervertrag Fernwärme |  | - | x | -
| Warmwasser mit Heizsystem ganzjährig oder solarthermisch |  | - | x | - | -
| Anteil erneuerbare Energie an der Fernwärme ≥ 50 % |  | - | x | -
Grundanforderung
| Grundanforderung | Grundanforderung auswählen
| U-Wert opake Bauteile | -
| U-Wert Fenster | -
| Systemnachweis | -
| thermische Solaranlage | - | - | x | - | -
| kontrollierte Wohnungslüftung | - | - | x | -
|  |  |  | x |  |  | 1
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17
-
x

## EN-101b
Kontrolle EN-101b | [7 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Energiebedarf rechnerische Lösung | [7 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. |  | Abnahme | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  | - | x
| Systemnachweis (380/1 mit EBF, Ath) |  | - | x
| Planunterlagen Lüftungsanlagen (Schema) |  | - | x | -
| Berechnungn Lüftungsanlagen |  | - | x | -
| Planunterlagen Wärmeerzeugung (Schema) |  | - | x | -
| Berechnung Wärmeerzeugung (z.B. Wpesti) |  | - | x | -
| Geschosshöhenkorrektur |  | - | x | -
| EN-101d "Bedarfsberechnung Lüftung" (zu EN-101b) |  | - | x | -
| Berechnung QH, eff., korr. |  | - | x | -
Gebäudedaten
x
| Klimastation | Klimastation auswählen | - | x
| Vollständigkeit der Gebäudekategorien nach SIA? |  | - | x
Zone 1
| Gebäudekategorie wählen | Gebäudekategorie | - | x
|  | Warmwasser enthalten | - | x
|  | Berechnung EBF | - | x
|  | Neubau / bestehendes Gebäude | - | x
Zone 2
|  | Gebäudekategorie | - | -
|  | Warmwasser enthalten | - | -
|  | Berechnung EBF | - | -
|  | Neubau / bestehendes Gebäude | - | -
Zone 3
|  | Gebäudekategorie | - | -
|  | Warmwasser enthalten | - | -
|  | Berechnung EBF | - | -
|  | Neubau / bestehendes Gebäude | - | -
Zone 4
|  | Gebäudekategorie | - | -
|  | Warmwasser enthalten | - | -
|  | Berechnung EBF | - | -
|  | Neubau / bestehendes Gebäude | - | -
Lüftung-Klima-Kälteanlagen
| Zone 1 | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen | - | x | -
|  | Klimatisierung (externe Berechnung) | - | x | -
|  | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage | - | x | -
| Zone 2 | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen | - | - | -
|  | Klimatisierung (externe Berechnung) | - | - | -
|  | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage | - | - | -
| Zone 3 | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen | - | - | -
|  | Klimatisierung (externe Berechnung) | - | - | -
|  | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage | - | - | -
| Zone 4 | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen | - | - | -
|  | Klimatisierung (externe Berechnung) | - | - | -
|  | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage | - | - | -
Wärmeerzeugung
| Vollständigkeit der Wärmeerzeuger |  | - | x
| Wärmeerzeugung A | Wärmeerzeugung wählen | - | x
|  | Berechnung Nutzungsgrad / JAZ | - | x | -
|  | Berechnung Deckungsgrad | - | x | -
|  | Absorberfläche Solar / Ertrag pro Fläche | - | x | - |  | -
| Wärmeerzeugung B |  | - | - | -
|  | Berechnung Nutzungsgrad / JAZ | - | - | -
x |  | Berechnung Deckungsgrad | - | - | -
-
|  | Absorberfläche Solar / Ertrag pro Fläche | - | - | - |  | -
| Wärmeerzeugung C |  | - | - | -
|  | Berechnung Nutzungsgrad / JAZ | - | - | -
|  | Berechnung Deckungsgrad | - | - | -
|  | Absorberfläche Solar / Ertrag pro Fläche | - | - | - |  | -
| Wärmeerzeugung D |  | - | - | -
|  | Berechnung Nutzungsgrad / JAZ | - | - | -
|  | Berechnung Deckungsgrad | - | - | -
|  | Absorberfläche Solar | - | - | - |  | -
| Weitere Wärmeerzeugungen | Berechnung Deckungsgrad | - | x | -
|  | Zugeführte Elektrizität (ungewichtet) | - | x | -
|  | Zugeführte Energie (ohne Strom, gew.) | - | x | -
Erfüllung der Anforderungen
| Deckungsgrad = 100% |  | - | x | -
| Grenzwert gewichtete Energiekennzahl |  | - | x | -
| WW mindestens 20% erneuerbar? (nur für für Gebäude-Kat. VI, XI, XII) |  | - | x | -
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17
|  | Wärmeerzeugung wählen |  |  |  |  | I | Wohnen MFH | 35
[7 empty] | II | Wohnen EFH | 35
|  | Ölfeuerung |  |  |  |  | III | Verwaltung | 40
|  | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung |  |  |  |  | IV | Schule | 35
|  | Ölfeuerung kondensierend nur WW |  |  |  |  | V | Verkauf | 40
|  | Gasfeuerung |  |  |  |  | VI | Restaurant | 45 |  | X | X
|  | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung |  |  |  |  | VII | Versammlungslokal | 40
|  | Gasfeuerung kondensierend nur WW |  |  |  |  | VIII | Spital | 70
|  | Gas - Wassererwärmer |  |  |  |  | IX | Industrie | 20
|  | Holzfeuerung |  |  |  |  | X | Lager | 20
|  | Pelletfeuerung |  |  |  |  | XI | Sportbaute | 25 |  | X | X
|  | Fernwärme <= 25% nicht erneuerbar |  |  |  |  | XII | Hallenbad | keine Anforder-ung an EHWLK |  | X | X
Fernwärme <= 50% nicht erneuerbar
Fernwärme <= 75% nicht erneuerbar
Fernwärme > 75% nicht erneuerbar
Elektrospeicher-Zentralheizung
Elektro direkt
Elektro-Wassererwärmer
WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil
|  | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | [7 empty] | Wärmeerzeuger |  |  | Energiequelle | für ein Gebäude | für mehrere Gebäude
|  | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | [5 empty] | Wärmeerzeugung wählen |  | - |  |  | -
Wärmepumpe, Aussenluft, nur WW
|  | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | [5 empty] | Wärmepumpe, Erdsonde/Wasser |  | Wärmepumpe |  |  | Erdwärmesonde
|  | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | [5 empty] | Wärmepumpe, Erdsonde/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Erdwärmesonde
|  | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | [5 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser innen aufgestellt |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | [5 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | [5 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser aussen aufgestellt |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | [5 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | [5 empty] | Wärmepumpe, Wasser/Wasser |  | Wärmepumpe |  |  | Wasser
|  | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | [5 empty] | Wärmepumpe, Wasser/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Wasser
|  | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | [5 empty] | Wärmepumpe, Erdregister/Wasser |  | Wärmepumpe |  |  | Erdregister
|  | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | [5 empty] | Wärmepumpe, Erdregister/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Erdregister
|  | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | [5 empty] | Wärmepumpe-Wassererwärmer |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | [5 empty] | Solarenergie thermisch |  | Thermische Solaranlage |  |  | Sonne (thermisch)
|  | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | [5 empty] | Gasfeuerung kondensierend |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Gas
|  | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | [5 empty] | Gasfeuerung |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Gas
|  | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | [5 empty] | Ölfeuerung kondensierend |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Heizöl
|  | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | [5 empty] | Ölfeuerung |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Heizöl
|  | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | [5 empty] | Holzpelletfeuerung |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Holz (Pellets)
|  | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | [5 empty] | Holzpelletfeuerung kondensierend |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Holz (Pellets)
|  | Solarenergie thermisch, nur Heizung | [5 empty] | HolzSchnitzelfeuerung |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Holz (Schnitzel)
|  | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | [5 empty] | HolzSchnitzelfeuerung kondensierend |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Holz (Schnitzel)
|  | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | [5 empty] | Stückholzfeuerung |  | Ofen |  |  | Holz (Stückholz)
|  | Biomasse, hydraulisch eingebunden | [5 empty] | Fernwärme (aus ARA, KVA) |  | Wärmetauscher |  |  | Fernwärme (generisch)
|  | Begleitheizbänder | [5 empty] | Abwärme (quelle im Gebäude) |  | Wärmetauscher |  |  | Abwärme (innerhalb des Gebäudes)
|  | Gaswärmepumpe, nur Heizung | [5 empty] | Abwärme (von anderen Gebäuden) |  | Wärmetauscher |  |  | Fernwärme (generisch)
|  | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | [5 empty] | Wärmekraftkkopplung |  | Wärmekraftkopplungsanlage |  |  | Unbestimmt
|  | . | [5 empty] | Elektrische Widerstandsheizung zentral |  | Elektrospeicher-Zentralheizung |  |  | Elektrizität
[8 empty] | Elektrische Widerstandsheizung dezentral |  | Elektro direkt |  |  | Elektrizität
[8 empty] | Elektrische Widerstandsheizung infrarot |  | Elektro direkt |  |  | Elektrizität
[8 empty] | Elektro-Wassererwärmer |  | Elektrospeicher-Zentralheizung |  |  | Elektrizität
[8 empty] | Andere: |  | Andere |  |  | Unbestimmt
[6 empty] | WZ1 |  | -
[6 empty] | WZ2 |  | #N/A
[6 empty] | EQ1 |  | -
[6 empty] | EQ2 |  | #N/A
Zweck gem. Angaben EN-103 eintragen
[8 empty] | Wärmeerzeugung wählen | [6 empty] | Heizung (H)
[8 empty] | Zweck gem. Angaben EN-103 eintragen | [6 empty] | Warmwasser (WW)
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Prozesse (Proz.)
Heizung (H) + Warmwasser (WW)
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Heizung (H) + Prozesse (Proz.)
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Warmwasser (WW) + Prozesse (Proz.)
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Heizung (H) + Warmwasser (WW) + Prozesse (Proz.)
[8 empty] | Wärmeerzeuger Heizung 1 | GWAERZH1 |  | -
[8 empty] | Wärmeerzeuger Heizung 2 | GWAERZH2 |  | -
[8 empty] | Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | GENH1 |  | -
[8 empty] | Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | GENH2 |  | -
[8 empty] | Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | GWAERZW1 |  | -
[8 empty] | Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | GWAERZW2 |  | -
[8 empty] | Energie/Wärmequelle Warmwasser1 | GENW1 |  | -
[8 empty] | Energie/Wärmequelle Warmwasser2 | GENW2 |  | -
Note on B29: Chris Steffen: Erforderlich wenn die Lüftungsanlage NICHT den Kriterien einer Kleinanlage mit Standardwerten gem. Vollzugshilfe EN 101b Kapitel 2.4 entspricht: - Wohnnutzung EFH und MFH (Kategorie I und II) ab einer Grösse von 2‘000 m2 EBF pro Zone. - Kategorie Verwaltung und Schulen ab einer Grösse von 1‘000 m2 EBF. - Alle übrigen Gebäudekategorien.

## EN-101c
Kontrolle EN-101c | [9 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis für einfache Bauten | [9 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. |  | Abnahme |  | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  |  | - | x
| U-Wert-Berechnungen |  |  | - | x
-
| Wärmebrückencheckliste |  |  | - | x | -
| Fenster-Daten |  |  | - | x | -
aa
| Angaben zur Eigenstromerzeugung |  |  | - | x | -
afs
| Planunterlagen / Flächenzusammenstellung (Ae, Ath) |  |  | - | x | -
| Keine roten Fehlermeldungen im EN-101c (Falls ja: Rückweisung) |  |  | - | x
Grunddaten Gebäude |  |  |  | -
x
| Kanton |  | Kt. auswählen
| Klimastation |  | Klimastation auswählen | - | x
§ | Höhenlage des Gebäudes |  | www.map.geo.admin.ch | - | x
| Gebäudekategorie |  | Gebäudekategorie wählen | - | x |  |  |  | Der Nachweis EN-101c ist nur für Wohnbauten zulässig.
| Energiebezugsfläche Ae |  | 0 | - | x
| Thermische Gebäudehüllfläche Ath |  |  | - | x
(eff. Gebäudeflächen gegen aussen, unbeheizt & Erdreich)
§ | Gebäudehüllzahl bzw. Kompaktheit plausibel |  |  | - | x
Spezifische Daten Gebäudehülle |  |  |  | -
§ | Bauweise (Speichermasse) plausibel |  |  | - | x
| U-Werte Opake Bauteile (Stichprobe min. 2 Bauteile) |  |  | - | x
| U-Werte Fenster (Prüfen mit beiliegenden Fenster-Daten) |  |  | - | x
| g-Werte Fenster (Prüfen mit beiliegenden Fenster-Daten) |  |  | - | x
| Fensteranteil (Plausibilitätsprüfung mit Planunterlagen) |  |  | - | x
| Lüftungsanlagetyp plausbel |  |  | - | x
Spezifische Daten Gebäudetechnik |  |  |  | -
| Heizung (Plausibilität: Typ und Vorlauftemperatur) |  |  | - | x
| Warmwasser (Plausibilität: Typ) |  |  | - | x
| Solaranlage (Plausibilität: Fläche, optimalerweise aus Planunterlagen) |  |  | - | x |  |  | -
| Grenzwert Energiebedarf erfüllt? |  |  | - | x
Weitere Anforderungen |  |  |  | -
| Aussenliegender Sonnenschutz (Ersichtlich in Planunterlagen) |  |  | - | x |  |  | -
$
| Gebäude wird nicht gekühlt (Achtung bei WP mit aktiver Kühlung) |  |  | - | x |  |  | -
| Bauteile > 2m im Erdreich und ungeheizt < 0.25 W/m²K |  |  | - | x
| Thermische Hülle lückenlos aussen gedämmt |  |  | - | x
| Wärmebrückennachweis erfüllt (Keine roten WB in der Checkliste) |  |  | - | x
| Alle beheizten Räume innerhalb thermischen Gebäudehülle |  |  | - | x
| Max 10% der opaken Bauteilflächen mit U-Werten grösser als Vorgabe |  |  | - | x
| Anforderung Wärmedämmung Heiz-, Lüftungs- und Sanitärleitungen |  |  | - | x |  |  | - | VHKA-Pflicht ist zu prüfen:
Eigenstromerzeugung
| PV, installierte Leistung (min.) |  | 0 | - | x | - |  | - |  |  |  | Dropdown Ersatzabgabe
|  | oder Ersatzabgabe | Nein |  | x | [6 empty] | Ja | Nein
FALSE
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17
|  |  | Wärmeerzeugung wählen |  |  |  |  | I |  | Wohnen MFH | 35
[8 empty] | II |  | Wohnen EFH | 35
|  |  | Ölfeuerung |  |  |  |  | III |  | Verwaltung | 40
|  |  | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung |  |  |  |  | IV |  | Schule | 35
|  |  | Ölfeuerung kondensierend nur WW |  |  |  |  | V |  | Verkauf | 40
|  |  | Gasfeuerung |  |  |  |  | VI |  | Restaurant | 45 |  | X | X
|  |  | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung |  |  |  |  | VII |  | Versammlungslokal | 40
|  |  | Gasfeuerung kondensierend nur WW |  |  |  |  | VIII |  | Spital | 70
|  |  | Gas - Wassererwärmer |  |  |  |  | IX |  | Industrie | 20
|  |  | Holzfeuerung |  |  |  |  | X |  | Lager | 20
|  |  | Pelletfeuerung |  |  |  |  | XI |  | Sportbaute | 25 |  | X | X
|  |  | Fernwärme <= 25% nicht erneuerbar |  |  |  |  | XII |  | Hallenbad | keine Anforder-ung an EHWLK |  | X | X
Fernwärme <= 50% nicht erneuerbar
Fernwärme <= 75% nicht erneuerbar
Fernwärme > 75% nicht erneuerbar
Elektrospeicher-Zentralheizung
Elektro direkt
Elektro-Wassererwärmer
WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil
|  |  | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | [8 empty] | Wärmeerzeuger |  |  | Energiequelle | für ein Gebäude | für mehrere Gebäude
|  |  | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | [6 empty] | Wärmeerzeugung wählen |  | - |  |  | -
Wärmepumpe, Aussenluft, nur WW
|  |  | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | [6 empty] | Wärmepumpe, Erdsonde/Wasser |  | Wärmepumpe |  |  | Erdwärmesonde
|  |  | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | [6 empty] | Wärmepumpe, Erdsonde/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Erdwärmesonde
|  |  | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | [6 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser innen aufgestellt |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  |  | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | [6 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  |  | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | [6 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser aussen aufgestellt |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  |  | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | [6 empty] | Wärmepumpe, Luft/Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  |  | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | [6 empty] | Wärmepumpe, Wasser/Wasser |  | Wärmepumpe |  |  | Wasser
|  |  | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | [6 empty] | Wärmepumpe, Wasser/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Wasser
|  |  | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | [6 empty] | Wärmepumpe, Erdregister/Wasser |  | Wärmepumpe |  |  | Erdregister
|  |  | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | [6 empty] | Wärmepumpe, Erdregister/Wasser mit el. Notheizung |  | Wärmepumpe |  |  | Erdregister
|  |  | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | [6 empty] | Wärmepumpe-Wassererwärmer |  | Wärmepumpe |  |  | Luft
|  |  | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | [6 empty] | Solarenergie thermisch |  | Thermische Solaranlage |  |  | Sonne (thermisch)
|  |  | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | [6 empty] | Gasfeuerung kondensierend |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Gas
|  |  | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | [6 empty] | Gasfeuerung |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Gas
|  |  | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | [6 empty] | Ölfeuerung kondensierend |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Heizöl
|  |  | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | [6 empty] | Ölfeuerung |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Heizöl
|  |  | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | [6 empty] | Holzpelletfeuerung |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Holz (Pellets)
|  |  | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | [6 empty] | Holzpelletfeuerung kondensierend |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Holz (Pellets)
|  |  | Solarenergie thermisch, nur Heizung | [6 empty] | HolzSchnitzelfeuerung |  | Heizkessel kondensierend |  |  | Holz (Schnitzel)
|  |  | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | [6 empty] | HolzSchnitzelfeuerung kondensierend |  | Heizkessel nicht kondensierend |  |  | Holz (Schnitzel)
|  |  | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | [6 empty] | Stückholzfeuerung |  | Ofen |  |  | Holz (Stückholz)
|  |  | Biomasse, hydraulisch eingebunden | [6 empty] | Fernwärme (aus ARA, KVA) |  | Wärmetauscher |  |  | Fernwärme (generisch)
|  |  | Begleitheizbänder | [6 empty] | Abwärme (quelle im Gebäude) |  | Wärmetauscher |  |  | Abwärme (innerhalb des Gebäudes)
|  |  | Gaswärmepumpe, nur Heizung | [6 empty] | Abwärme (von anderen Gebäuden) |  | Wärmetauscher |  |  | Fernwärme (generisch)
|  |  | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | [6 empty] | Wärmekraftkkopplung |  | Wärmekraftkopplungsanlage |  |  | Unbestimmt
|  |  | . | [6 empty] | Elektrische Widerstandsheizung zentral |  | Elektrospeicher-Zentralheizung |  |  | Elektrizität
[10 empty] | Elektrische Widerstandsheizung dezentral |  | Elektro direkt |  |  | Elektrizität
[10 empty] | Elektrische Widerstandsheizung infrarot |  | Elektro direkt |  |  | Elektrizität
[10 empty] | Elektro-Wassererwärmer |  | Elektrospeicher-Zentralheizung |  |  | Elektrizität
[10 empty] | Andere: |  | Andere |  |  | Unbestimmt
[7 empty] | WZ1 |  |  | -
[7 empty] | WZ2 |  |  | #N/A
[7 empty] | EQ1 |  |  | -
[7 empty] | EQ2 |  |  | #N/A
Zweck gem. Angaben EN-103 eintragen
[10 empty] | Wärmeerzeugung wählen | [6 empty] | Heizung (H)
[10 empty] | Zweck gem. Angaben EN-103 eintragen | [6 empty] | Warmwasser (WW)
[10 empty] | 0 | [6 empty] | Prozesse (Proz.)
Heizung (H) + Warmwasser (WW)
[10 empty] | 0 | [6 empty] | Heizung (H) + Prozesse (Proz.)
[10 empty] | 0 | [6 empty] | Warmwasser (WW) + Prozesse (Proz.)
[10 empty] | 0 | [6 empty] | Heizung (H) + Warmwasser (WW) + Prozesse (Proz.)
[10 empty] | Wärmeerzeuger Heizung 1 | GWAERZH1 |  | -
[10 empty] | Wärmeerzeuger Heizung 2 | GWAERZH2 |  | -
[10 empty] | Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | GENH1 |  | -
[10 empty] | Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | GENH2 |  | -
[10 empty] | Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | GWAERZW1 |  | -
[10 empty] | Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | GWAERZW2 |  | -
[10 empty] | Energie/Wärmequelle Warmwasser1 | GENW1 |  | -
[10 empty] | Energie/Wärmequelle Warmwasser2 | GENW2 |  | -

## EN-102a Neubau
Kontrolle EN-102a | [8 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Wärmedämmung Einzelbauteilnachweis Neubau | [8 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
-
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  |  |  | - | x
| Planunterlagen mit Verlauf therm. Gebäudehülle |  |  |  | - | x
| Zuordnung der Dämmwerte (U-Werte) |  |  |  | - | x
| Berechnung der Dämmwerte (U-Werte) |  |  |  | - | x
| Wärmebrückencheckliste/-berechnung |  |  |  | - | x
| Dokumentation/Planunterlagen Raumlufthygiene |  |  |  | - | x | -
| Dokumentation sommerlicher Wärmeschutz |  |  |  | - | x | -
| Zusammenstellung der Fenster (Fenstertool der EnFK) |  |  |  | - | x | -
Grundlagen
| Art des Vorhabens korrekt festgelegt |  |  |  | - | x
| Zulässigkeit Einzelbauteilnachweis |  |  |  | - | x
Raumlufthygiene |  |  |  |  | -
| Lüftungskonzept korrekt festgelegt |  |  |  | - | x | - | -
| Lüftungskonzept für alle Räume |  |  |  | - | x | -
Sommerlicher Wärmeschutz |  |  |  |  | -
| Befreiung sommerlicher Wärmeschutz |  |  |  | -
| Sonnenschutz für alle aussenliegenden Räume |  |  |  | - | x |  | -
| Nachweis g-Wert (Verglasung und Sonnenschutz) |  |  |  | - | x | -
| Automatische Steuerung Sonnenschutz |  |  |  | - | x | - | -
| Nachweis gem. SIA 180:2014 Verfahren I - III |  |  |  | - | x | - | -
Bauteile und Anforderungen |  |  |  |  | -
| Nutzung korrekt? |  | Gebäudekategorie wählen |  | - | x
| Heizsystem |  | Wärmeerzeugung auswählen |  | - | x | -
| Therm. Gebäudehülle korrekt? |  | Grundanforderung auswählen |  | - | x | -
| Therm. Gebäudehülle geschlossen, eindeutig |  |  |  | - | x
| Alle beheizten Räume innerhalb des Wärmedämmperimeters |  |  |  | - | x
| Falls auch Umbau: Zuordnung der Flächen (siehe EN-106) |  |  |  | - | x | -
| Dach/Decke |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 0.15 | - | x | - | -
Berechnung U-Werte?
|  |  | Erdreich/unbeheizt | 0.25 | - | x | - | -
| Wand |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 0.15 | - | x | - | -
|  |  | Erdreich/unbeheizt | 0.25 | - | x | - | -
| Boden |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
-
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 0.15 | - | x | - | -
|  |  | Erdreich/unbeheizt | 0.25 | - | x | - | -
| Tore |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 1.7 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 2 | - | x | - | -
| Storenkasten |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 0.5 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 0.5 | - | x | - | -
| Fenster, Fenstertüren |  |  | nicht vorhanden | -
x
- |  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | g-Wert Verglasung |  |  | - | x | -
x |  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 1 | - | x | - | -
-
|  |  | unbeheizt | 1.3 | - | x | - | -
| Türen |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | g-Wert Verglasung |  |  | - | x | -
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 1.2 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 1.5 | - | x | - | -
| Wärmebrücken |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Wärmebrückencheckliste vorliegend? |  |  | - | x | -
|  | Sind alle Wärmebrücken nachgewiesen? |  |  | - | x | -
|  | Rechnerische Nachweise korrekt? |  |  | - | x | -
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt |  | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | nicht erfüllt |  | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17
Gebäudekategorie wählen
I – Wohnen MFH
II – Wohnen EFH

## EN-102a Umbau
Kontrolle EN-102a | [8 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Wärmedämmung Einzelbauteilnachweis Umbau | [8 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
[5 empty] | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
Nachweis einer zweiten Zone
| Zone im Systemnachweis enthalten |  |  |  | - | - | x |  | -
Vollständigkeit der Beilagen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  |  |  | - | x
| Planunterlagen mit Verlauf therm. Gebäudehülle |  |  |  | - | x
| Zuordnung der Dämmwerte (U-Werte) |  |  |  | - | x
| Berechnung der Dämmwerte (U-Werte) |  |  |  | - | x
| Dokumentation/Planunterlagen Raumlufthygiene |  |  |  | - | x | -
| Dokumentation sommerlicher Wärmeschutz |  |  |  | - | x | -
| Zusammenstellung der Fenster (Fenstertool der EnFK) |  |  |  | - | x | -
Grundlagen
| Art des Vorhabens korrekt festgelegt |  |  |  | - | x
| Zulässigkeit Einzelbauteilnachweis |  |  |  | - | x
Raumlufthygiene |  |  |  | nicht vorhanden | -
| Lüftungskonzept korrekt festgelegt |  |  |  | - | x | - | -
| Lüftungskonzept für alle Räume eingehalten |  |  |  | - | x | -
Sommerlicher Wärmeschutz |  |  |  | nicht vorhanden | -
| Befreiung sommerlicher Wärmeschutz |  |  |  | -
| Sonnenschutz für alle aussenliegenden Räume |  |  |  | - | x | - | -
| Nachweis g-Wert (Verglasung und Sonnenschutz) |  |  |  | - | x | -
| Automatische Steuerung Sonnenschutz |  |  |  | - | x | - | -
Bauteile und Anforderungen |  |  |  | nicht vorhanden | -
| Nutzung korrekt? |  | Gebäudekategorie wählen |  | - | x
| Raumtemperatur aufgrund Nutzung |  |  | 20 | - | x
| Korrektur Grenzwerte (5% pro 1 Kelvin) |  |  | 0% | - | x
| Wärmedämmperimeter geschlossen, eindeutig |  |  |  | - | x
| Alle beheizten Räume innerhalb des Wärmedämmperimeters |  |  |  | - | x
| Falls auch Neubau Zuordnung der Flächen (siehe EN-106) |  |  |  | - | x | -
| Dach/Decke |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | 0.25 | - | x | - | -
Berechnung U-Werte?
|  |  | Erdreich/unbeheizt | 0.28 | - | x | - | -
| Wand |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte? | Aussenklima | 0.25 | - | x | - | -
|  |  | Erdreich/unbeheizt | 0.28 | - | x | - | -
| Boden |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte? | Aussenklima | 0.25 | - | x | - | -
|  |  | Erdreich/unbeheizt | 0.28 | - | x | - | -
| Tore |  |  | nicht vorhanden | -
x
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte? | Aussenklima | 1.7 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 2 | - | x | - | -
Erdreich/unbeheizt
| Storenkasten |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte? | Aussenklima | 0.5 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 0.5 | - | x | - | -
| Fenster, Fenstertüren |  |  | nicht vorhanden | -
x |  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
-
x |  | g-Wert Verglasung |  |  | - | x | -
-
|  | Berechnung der U-Werte? | Aussenklima | 1 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 1.3 | - | x | - | -
| Türen |  |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  |  | - | x
|  | g-Wert Verglasung |  |  | - | x | -
-
|  | Berechnung der U-Werte? | Aussenklima | 1.2 | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | 1.5 | - | x | - | -
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt |  | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | nicht erfüllt |  | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17

## EN-102b
Kontrolle EN-102b | [7 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Wärmedämmung Systemnachweis | [7 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  |  | - | x
| Planunterlagen mit Wärmedämmperimeter |  |  | - | x
| Zusammenstellung der Fenster (Fenstertool der EnFK) |  |  | - | x | -
| Zuordnung der Dämmwerte |  |  | - | x |  | -
| Berechnung der Dämmwerte |  |  | - | x
| Berechnungsunterlagen nach SIA 380/1 (Ausgabe 2016) mit EBF, Ath |  |  | - | x
| Wärmebrückencheckliste/-berechnung |  |  | - | x
| Dokumentation/Planunterlagen Raumlufthygiene |  |  | - | x | -
| Dokumentation sommerlicher Wärmeschutz |  |  | - | x
Systemnachweis
| Grenzwert eingehalten |  |  | - | x
Zone 1
| Berechnungsprogramm zulässig |  |  | - | x
| Klimastation |  | Klimastation auswählen | - | x
| Gebäudekategorien korrekt und vollständig? |  |  | - | x
Zone 1
|  | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie wählen | - | x
|  |  | Neubau/Umbau | - | x
|  |  | Berechnung EBF, Definition Perimeter | - | x
|  |  | Bauweise, Regelungsart | - | x
Zone 2
|  | Gebäudekategorie |  | - | -
|  |  | Neubau/Umbau | - | -
|  |  | Berechnung EBF, Definition Perimeter | - | -
|  |  | Bauweise, Regelungsart | - | -
Zone 3
|  | Gebäudekategorie |  | - | -
|  |  | Neubau/Umbau | - | -
|  |  | Berechnung EBF, Definition Perimeter | - | -
|  |  | Bauweise, Regelungsart | - | -
Zone 4
|  | Gebäudekategorie |  | - | -
|  |  | Neubau/Umbau | - | -
|  |  | Berechnung EBF, Definition Perimeter | - | -
|  |  | Bauweise, Regelungsart | - | -
Raumlufthygiene
| Lüftungskonzept korrekt festgelegt |  |  | - | x |  | -
| Lüftungskonzept für alle Räume eingehalten |  |  | - | x
Sommerlicher Wärmeschutz
-
| Befreiung sommerlicher Wärmeschutz |  |  | -
| Sonnenschutz für alle aussenliegenden Räume |  |  | - | x |  | -
| Nachweis g-Wert (Verglasung und Sonnenschutz) |  |  | - | x
| Automatische Steuerung Sonnenschutz |  |  | - | x | - | -
Allgemeine Anforderungen
| Wärmedämmperimeter geschlossen, eindeutig |  |  | - | x
| Alle beheizten Räume innerhalb des Wärmedämmperimeters |  |  | - | x
| Falls auch Umbau: Zuordnung der Flächen (siehe EN-106) |  |  | - | x | -
Bauteile gegen Aussenklima
| Dächer |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
x
- |  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte |  | - | x
|  | Bauteilheizung deklariert |  | - | x | -
| Wände |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte |  | - | x
|  | Bauteilheizung deklariert |  | - | x | -
| Böden |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte |  | - | x
|  | Bauteilheizung deklariert |  | - | x | -
| Fenster |  | nicht vorhanden | -
| § | g-Wert Verglasung und Glasanteil |  | - | x
|  | Fenster vollständig erfasst, Orientierung korrekt |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte (Uw-Wert, Uf-Wert, psi-Wert, Af, Ar) |  | - | x
|  | Verschattung Horizont (Fh |  | - | x
|  | Verschattung Überhang |  | - | x
|  | Verschattung Seitenblende |  | - | x
|  | Heizkörper vor der Verglasung |  | - | x | -
| Storenkasten / Rahmenverbr. |  | nicht vorhanden | -
|  | Sind alle Bauteile im Nachweis enthalten? |  | - | x
|  | Berechnung U-Werte? | Aussenklima | - | x | - | -
|  |  | unbeheizt | - | x | - | -
| Türen, Tore |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x | - | -
|  | Berechnung der U-Werte |  | - | x | - | -
Vereinfachung Treppenhäuser und Aufzugsschächte
| (SIA 380/1:2016 Anhang C) |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte |  | - | x
Wärmebrücken
| Lineare Wärmebrücken |  | nicht vorhanden | -
-
|  | Wärmebrücken vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Wärmebrücken korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der Psi-Werte |  | - | x
|  | Reduktionsfaktoren (b-Werte) korrekt |  | - | x
| Punktförmige Wärmebrücken |  | nicht vorhanden | -
-
|  | Wärmebrücken vollständig erfasst |  | - | x
|  | Berechnung der Chi-Werte |  | - | x
|  | Reduktionsfaktoren (b-Werte) korrekt |  | - | x
Bauteile gegen unbeheizte Räume, mehr als 2m im Erdreich und andere Zonen
| Dächer |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte, Reduktionsfaktor |  | - | x
|  | Bauteilheizung deklariert |  | - | x | -
| Wände |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte, Reduktionsfaktor |  | - | x
|  | Bauteilheizung deklariert |  | - | x | -
| Fenster |  | nicht vorhanden | -
|  | Fenster vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte, Reduktionsfaktor |  | - | x
|  | Orientierung der Fenster korrekt vermerkt |  | - | x
| Böden |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte, Reduktionsfaktor |  | - | x
|  | Bauteilheizung deklariert |  | - | x | -
| Türen, Tore |  | nicht vorhanden | -
|  | Bauteile vollständig erfasst |  | - | x
|  | Ausmasse der Bauteile korrekt |  | - | x
|  | Berechnung der U-Werte, Reduktionsfaktor |  | - | x
Auflagen für die Baufreigabe | [8 empty] | #REF!
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  |  | #REF!
- | Datum: |  | 2025-04-17

## EN-103
Kontrolle EN-103 | [8 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen | [8 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme |  | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  |  | - | x
| Planunterlagen mit Berechnung EBF neu/bestehend |  |  | - | x | - |  | FALSE
| Berechnung der Heizlast nach SIA 384.201 |  |  | - | x | - |  | FALSE
| Dokumentation Wärmeerzeugung, Speicher (Heizung, Warmwasser) |  |  | - | x | - |  | FALSE
| Dokumentation Heizungsanlage (Verteilung, Abgabe) |  |  | - | x | - |  | FALSE
| Freigabe trotz fehlenden Beilagen und ohne Kontrolle (z.B. Meldung) |  |  | -
Wärmeerzeugung | [13 empty] | ACHTUNG Abweichende Regelung im Kanton NW gem. KEnV §22: Wird der neue oder als Ersatz installierte direkt-elektrische Wassererwärmer mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, muss die Leistung der Photovoltaikanlage mindestens das Doppelte der Leistung des Wassererwärmers betragen. Die Leistung der Eigenstromerzeugung gemäss Art. 19a kEnG2 ist nicht anrechenbar.
| Angaben Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung wählen | - | x | - | -
x
|  | Zweck | Zweck gem. Angaben EN-103 eintragen
Versorgungsperimeter
| Kondensationstechnik (bei fossiler Wärmeerzeugung) |  |  | - | x | - | -
| Angaben Wärmeerzeugung 2 |  |  | - | - | - | -
Zweck
Versorgungsperimeter
Enthält das Gebäude mehr als 2 Wärmeerzeuger?
Bitte auswählen
| Kondensationstechnik (bei fossiler Wärmeerzeugung) |  |  | - | - | - | -
| Angaben EBF (z.B. Vergleich mit EN-101a) |  |  | - | x | -
| Angabe Heizlast (SIA 384.201) |  |  | - | x | -
| Zulässigkeit elektrische Notheizung |  |  | - | x | -
| Wärmedämmung Heizungsspeicher |  |  | - | x | - | -
Abwärmenutzung |  |  |  | - |  | - |  |  | SVK Merkblatt Abwärmenutzung
| Verfügbarkeit von Abwärme |  |  | - | x | -
| Nutzung der Abwärme |  |  | - | x | - | -
| Begründung auf Verzicht Nutzung der Abwärme |  |  | - | x | -
Wärmeverteilung |  |  |  | -
| Wärmedämmung Heizungsrohre |  |  | - | x | - | -
| Wärmedämmung erdverlegte Leitungen |  |  | - | x | - | -
| Wärmedämmung Leitungen für Prozesswärme |  |  | - | x | - | -
| Vorlauftemperatur korrekt |  |  | - | x | -
0
| Dämmung aller Leitungen in unbeheizten Räumen | [5 empty] | -
| Dämmung von Armaturen | [5 empty] | -
| Dämmung von Pumpen | [5 empty] | -
Wärmeabgabe |  |  |  | -
| Wärmeabgabe nur in wärmegedämmten Räumen |  |  | - | x | -
#REF!
| Einhaltung maximale Vorlauftemperatur |  |  | - | x | -
| Begründung höhere Vorlauftemperaturen |  |  | - | x | -
| Thermostatventile/Einzelraumregelung in allen Räumen |  |  | - | x | - | -
| Räume ohne Themostatventile/Einzelraumregelung zulässig |  |  | - | x | -
0
| Befreiung Themostatventile/Einzelraumregelung |  |  | - | x | -
Warmwasser |  |  |  | -
| Wärmedämmung Warmwasserspeicher/Kombispeicher |  |  | - | x | - | -
45764
| Wassererwärmung in Wohnbauten (mit Heizung oder 50% erneuerbar) |  |  | - | x | -
| Warmwassertemperatur <= 60 GradC |  |  | - | x | -
#REF!
| Wärmedämmung Warmwasserrohre, Zirkulationsleitungen |  |  | - | x | - | -
Verbrauchsabhängige Heiz- und WW-Kostenabrechnung (VHKA) |  |  |  | - |  | -
| Angabe Nutzungseinheiten |  |  | - | x | -
#REF!
| Ausrüstungspflicht bei Neubauten |  |  | - | x | -
| Ausrüstungspflicht bei wesentlichen Erneuerungen |  |  | - | x | -
| Installation Messgeräte |  |  | - | x | - | -
| Befreiung von der Heizverbrauchsmessung |  |  | - | x | -
#REF!
| Wärmedämmung bei Flächenheizungen zwischen den Nutzereinheiten |  |  | - | x | - |  |  |  | Luzern | Obwalden | Nidwalden | Schwyz
ACHTUNG verschärfte Anforderung im Kt. SZ gem. KEnV § 26: In Abweichung zur MuKEn 2014 besteht die Ausrüstungsflicht zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung UND Warmwasser in Bauten mit zentraler Wärmeversorgung für fünf oder mehr Nutzeinheiten. Diese Pflicht kommt bei bestehenden Bauten im Falle einer Totalsanierung des Heizungs- und/oder des Warmwassersystems und bei neuen Bauten zur Anwendung.
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17
Zweck gem. Angaben EN-103 eintragen
Versorgtes Gebiet
Heizung (H)
Warmwasser (WW)
Prozesse (Proz.)
Heizung (H) + Warmwasser (WW)
Heizung (H) + Prozesse (Proz.)
Warmwasser (WW) + Prozesse (Proz.)
Heizung (H) + Warmwasser (WW) + Prozesse (Proz.)
Bitte auswählen
Ja
Nein

## EN-104
Kontrolle EN-104 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Eigenstromerzeugung bei Neubauten | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  | - | x
| Planunterlagen mit Berechnung EBF neu/bestehend |  | - | x
| Dokumentation/Pläne PV-Anlage, Datenblatt Module/Wechselrichter |  | - | x | -
-
| Dokumentation Stromerzeugungsanlage (nicht PV), Anlagendatenblatt |  | - | x | -
-
| Formular EN-133 "Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen" |  | - | x | -
Befreiung bei Anbauten (Erweiterungen) und Aufstockungen |  |  | - |  | -
| EBF neu ohne Volumenvergr. | 0 | - | x | -
100
| EBF neu mit Volumenvergr. | 0 | - | x | -
| EBF bestehend | 0 | - | x | -
| Anteil | 0%
| Befreiung | -
Notwendige Leistung der Elektrizitätserzeugungsanlage |  |  | -
| EBF neu | 0 | - | x
| Notwendige Leistung korrekt | 0 | - | x
Eigenstromerzeugung mit Photovoltaikanlage |  |  | - |  | -
| PV-Module (Leistung gem. Datenblatt; Anzahl Module gem. Anlageplan) |  | - | x | - | -
| Mono-, Polykristalline etc. (Modulfläche gem. Dachaufsicht) |  | - | x | - | -
| Dünnschichtmodule (Modulfläche gem. Dachaufsicht) |  | - | x | - | -
Andere Elektrizitätserzeugungsanlage |  |  |  |  | -
| Vorgaben an Eigenstromerzeugung |  | - | x | -
| Korrekte Berücksichtigung im EN-101b |  | - | x | -
Bilanz: Gesamthaft installierte Leistung zur Eigenstromerzeugung
| Summe der inst. Leistung* | 0 | - | x
| Erforderliche Leistung | 0
| Fehlende Leistung | 0
| *Summe der total installierten Leistung aus PV und anderen Elektrizitätserzeugungsanlagen. | [6 empty] | Kanton | CHF/kWp | Text
-
Ersatzabgabe gemäss kantonalen Vorgaben | [7 empty] | Luzern | 1000 | Die Elektrizität ist auf dem, am oder im Neubau selbst zu erzeugen. Für Arealabgrenzungen und Kompensationsmöglichkeiten sind die Hinweise für die Luzerner Vollzugspraxis zu beachten.Die Ersatzabgabe beträgt 1'000 Franken pro kW nicht realisierter Leistung. (KEnV §14)
| Kantonale Vorgaben: | Kt. auswählen | - | x | - |  |  | Obwalden | 1000 | Anstelle dem Bau einer Anlage kann im Kanton Obwalden auch eine Ersatzabgabe geleistet werden. Die Ersatzabgabe für die Befreiung von den Anforderungen an die Eigenstromerzeugung beträgt Fr. 1'000.– pro nicht realisiertem kW Leistung. (GDB 710.112 Art. 1)
| #N/A | [6 empty] | Nidwalden | 1000 | Die Eigenstromerzeugung kann mit Installation einer Energieerzeugungs- anlage in, auf oder an der Baute oder mit Beteiligung an einer neuen Gemeinschaftsanlage sichergestellt werden. Die Ersatzabgabe beträgt je nicht realisierte kW-Leistung Fr. 1‘000.- (KEnG Art. 19).
[8 empty] | Schwyz | Nicht zulässig | An Standorten mit einer Globalstrahlung < 1'120 kWh/m²a kann eine Befreiung beantragt werden. Eine Möglichkeit zur Ersatzabgabe besteht nicht. Die Anrechenbarkeit eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV) ist im KEnV §24e geregelt.
[8 empty] | Zug | 1000 | Anstelle dem Bau einer Anlage kann im Kanton Zug auch eine Ersatzabgabe geleistet werden. Die Ersatzabgabe für die Befreiung von den Anforderungen an die Eigenstromerzeugung beträgt Fr. 1'000.– pro nicht realisiertem kW Leistung. (V EnG-ZG § 8)
| Ersatzabgabe:* | #N/A | [5 empty] | Ersatz: | #N/A
| * Die Berechnung der Ersatzabgabe ist nicht rechtsverbindlich und muss durch die Baubewilligungsbehörde stets mit dem geltenden Recht abgeglichen werden. | [6 empty] | Ersatz: | FALSE
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17
x
-

## EN-204-LU
Kontrolle EN-204-LU | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Eigenstromerzeugung bei Bauten | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
-
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  | - | x
| Planunterlagen mit Berechnung nutzbaren/belgbaren Dachflächen |  | - | x | -
| Dokumentation/Pläne neuer und/oder bestehender PV-Anlagen |  | - | x | -
| Dokumentation/Pläne neuer und/oder bestehender Solarthermieanlagen |  | - | x | -
| Dokumentation/Nachweis bereits bezahlte Ersatzabgabe |  | - | x | -
-
| Dokumentation Stromerzeugungsanlage (nicht PV), Anlagendatenblatt |  | - | x | -
-
| Formular EN-133 "Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen" |  | - | x | -
| Dokumentation/Nachweis Befreiung, Erleichterung, Ausnahme |  | - | x | -
Dachflächen
| Nutzbare Dachflächen korrekt bestimmt |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung Nachweiserfüllung
| Solaranlage (PV-Anlage, Solarthermieanlage) |  | - | x | -
| Sonstige Stromerzeugungsanlage |  | - | x | -
| Ersatzabgabe an die Gemeinde |  | - | x | -
| Befreiung, Erleichterung, Ausnahme |  | - | x | -
Ersatzabgabe gemäss kantonalen Vorgaben | [7 empty] | Luzern | Die Elektrizität ist auf dem, am oder im Neubau selbst zu erzeugen. Für Arealabgrenzungen und Kompensationsmöglichkeiten sind die Hinweise für die Luzerner Vollzugspraxis zu beachten.Die Ersatzabgabe beträgt 1'000 Franken pro kW nicht realisierter Leistung. (KEnV §14)
| Kantonale Vorgaben: | Kt. auswählen | - |  |  |  |  | "Obwalden" | Anstelle dem Bau einer Anlage kann im Kanton Obwalden auch eine Ersatzabgabe geleistet werden. Die Ersatzabgabe für die Befreiung von den Anforderungen an die Eigenstromerzeugung beträgt Fr. 1'000.– pro nicht realisiertem kW Leistung. (GDB 710.112 Art. 1)
[8 empty] | "Nidwalden" | Die Eigenstromerzeugung kann mit Installation einer Energieerzeugungs- anlage in, auf oder an der Baute oder mit Beteiligung an einer neuen Gemeinschaftsanlage sichergestellt werden. Die Ersatzabgabe beträgt je nicht realisierte kW-Leistung Fr. 1‘000.- (KEnG Art. 19).
[8 empty] | "Schwyz" | An Standorten mit einer Globalstrahlung < 1'120 kWh/m²a kann eine Befreiung beantragt werden. Eine Möglichkeit zur Ersatzabgabe besteht nicht. Die Anrechenbarkeit eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV) ist im KEnV §24e geregelt.
[8 empty] | "Zug" | Anstelle dem Bau einer Anlage kann im Kanton Zug auch eine Ersatzabgabe geleistet werden. Die Ersatzabgabe für die Befreiung von den Anforderungen an die Eigenstromerzeugung beträgt Fr. 1'000.– pro nicht realisiertem kW Leistung. (V EnG-ZG § 8)
0
| Ersatzabgabe:* | 0
* Die Höhe der Ersatzabgabe ist aus dem Formular En-204-LU zu übertragen Die Berechnung der Ersatzabgabe ist nicht rechtsverbindlich und muss durch die Baubewilligungsbehörde stets mit dem geltenden Recht abgeglichen werden.
Die Berechnung der Ersatzabgabe ist nicht rechtsverbindlich und muss durch die
Baubewilligungsbehörde stets mit dem geltenden Recht abgeglichen werden.
Auflagen für die Baufreigabe | [7 empty] | #REF!
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17
x
-

## EN-105
Kontrolle EN-105 | [8 empty] | Zur Vollzugshilfe
Energienachweis Lüftungstechnische Anlagen | [8 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme |  | Bemerkungen
| Kontaktdaten und Unterschrift des Nachweisverfassers vorhanden |  |  | - | x
| Lüftungsschema (oder Skizzen im Plan) |  |  | - | x
Die Notwendigkeit der folgenden Unterlagen ist abhängig von Lüftungstyp. Die Erforderlichkeit wird automatisch durch die Eingaben ab Zeile 44 evaluiert. Erfordert die Kontrolle eine zusätzliche Beilage, werden Sie im Feld "Bemerkungen" darauf aufmerksam gemacht.
| Prinzipschema Umluft |  |  | - | - | x
| Formular EN-110 "Kühlung/Befeuchtung" |  |  | - | - | x
| Datenblatt Lüftungsanlage inkl. WRG Wirkungsgrad |  |  | - | - | x
| Fachgerechte Energieverbrauchsrechnung |  |  | - | - | x
| Berechnung Interne Wärmelast Kühlen / Befeuchten |  |  | - | - | x
| g-Wert Berechnung Sonnenschutz |  |  | - | - | x
| Freigabe trotz fehlenden Beilagen und ohne Kontrolle |  |  | -
Die nachfolgenden Angaben werden benötigt, um die Anforderungen an die (1) WRG-Pflicht, (2) maximale Luftgeschwindigkeiten und die (3) Wärmedämmung der Luftkanäle zu überprüfen. Die Plausibilität der Angaben auf dem EN-105 sind gemässs den eingereichten Dokumentationen und Planunterlagen zu überprüfen. Diese Checkliste gibt die entsprechenden Hilfestellungen und verweist auf die entsprechenden Grafiken. Klicken Sie auf das §-Zeichen, um direkt zur entsprechenden Hilfestellung zu gelangen. Wurden mehr als ein EN-105 Formular eingereicht, finden Sie Duplikate dieser Checkliste in den hintersten Register dieses Excel-Files
Anlage |  |  |  | -
| Anlagebezeichnung eindeutig inkl. Raumart/Nutzung |  |  | - | x
Anlagetyp mit Dokumentation übereinstimmend? Plausibel für Gebäudekategorie?
|  | Anlageart/-typ wählen |  | - | x
| § | Definition des Anlagetyps mit den Funktionalitäten in der SIA382-1 Tabelle 3
| Umluft vorhanden |  | bitte wählen | - | x |  |  | FALSE
| § | Umluft: Abluft, welche wieder der Luftbehandlung zugeführt wird. (VH-EN105 S.1)
| Max. Volumenströme |  | 0 | - | x | - |  | Volumenstrom muss angeben werden
| § | Richtwerte für Wohn- und Bürobauten in SIA382-1 Tabelle 17
| Belüftete Fläche |  | 0 | - | x |  |  | Plausibilität mit Planunterlagen überprüfen
| § | EBF Neu gem EN-101a | 0
| Spez. Luftvolumenstrom |  |  | - | x | -
| Lufterwärmung |  | Lufterwärmung wählen | - | x
| § | Plausibilisierung | Anlagetyp ermöglicht Lufterwärmung
| Kühlung/Befeuchtung |  | bitte wählen | - | x
| § | Plausibilisierung | Anlagetyp ermöglicht Bef./Kühl.
Wärmerückgewinnung (WRG) |  |  |  | -
1 | Prüfung der WRG Pflicht
|  | Bitte auswählen |  | - | x | -
| § | Detailierte Erläuterungen in VH-EN105
Resultat
| WRG vorhanden und dokumentiert? |  |  | - | x | -
1.1 |  | Anforderung WRG Tempertur Änderungsgrad oder Jahresnutzungsgrad erfüllt
|  |  |  | - | x | -
Luftgeschwindigkeiten |  |  |  | -
2 | Prüfung der Anforderung an die Luftgeschwindigkeiten |  |  | - | x | -
Jahresbetriebsstunden wählen
< 1000 h entspricht einer Jahresbetriebszeit von weniger als 12%
|  | Resultat | Jahresbetriebsstunden wählen
2.1 | Anforderung an die Geschwindigkeit in Apparaten |  |  | - | x | -
Plausibilisierungshilfe: Minimal zulässige Netto-Querschnittsfläche des
| § | Monoblocs eingehalten | 0
2.2 | Anforderung an Geschwindigkeit in Kanälen |  |  | - | x | -
Plausibilisierungshilfe: Minimal zulässige Kanalquerschnitte eingehalten
| § | Max. Luftvolumenstrom | 0
| § | Anforderung SIA382-1 | 2
|  | Min. Kanalquerschnitt | 0
§ Rohrdimensionsrechner
2.3 | Grund für die teilweise Nichteinhaltung der Mindestgeschwindigkeiten |  |  | - | x | -
bitte wählen
Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  | -
3.1 | Angegebene Temperaturdifferenzen zwischen Medium und
| Umgebungraum aufgrund der Nutzung der Räume plausibel? |  |  | - | x | -
3.2 | Erforderliche Dämmstärken eingehalten? |  |  | - | x | -
Grund für Abweichung
|  | Grund für Abweichung wählen |  | - | x | -
Befeuchtung |  |  |  | - |  | -
Angaben zur Befeuchtung vollständig
|  | Technik |  | - | x | -
|  | Leistung |  | - | x | -
|  | Ort |  | - | x | -
|  | Produktion max |  | - | x | -
Individueller Betrieb für Räume oder Raumgruppen |  |  |  | - |  | -
4 | Vorgaben an individuellen Betrieb gem. VH EN-105 Kap. 6 eingehalten |  |  | - | x | -
4.1 |  | Regelungsart plausibel |  | - | x | -
4.2 |  | Anzahl Zonen
4.2 |  | Anzahl Zonen mit Planunterlagen übereinstimmend |  | - | x | -
Grundlagen für Kühlung/Be- und Entfeuchtung |  |  |  | -
Die Auslegungskriterien sind von der Nutzung der einzelnen Räume abhängig und können wie folgt approximiert werden:
§ | Hauptnutzung gem. EN-Kt. |  | Gebäudekategorie wählen
§ | Nebennutzung gem. EN-Kt. |  | keine
§ | Nebennutzung gem. EN-Kt. |  | keine
§ | Nebennutzung gem. EN-Kt. |  | keine
§ | Auslegungskriterien gem. SIA 382/1, Tabelle 27 plausibel
|  | Min. Temp. Winter | #N/A | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
|  | rel. Feuchte Winter | #N/A | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
|  | Max. Temp. Sommer | #N/A | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
|  | rel. Feuchte Sommer | #N/A | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
Interne Wärmelast
|  | Beiliegende Berechnung plausibel |  | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
Sonnenschutz
| § | g-Wert Nachweis | g-Wert Nachweismethode angeben | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
| § | Windsicherheitskriterien gem. SIA 382/1 2.1.3.9 erfüllt |  | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
|  | Anforderung an automatische Steuerung erfüllt |  | - | - | x |  | Keine Eingabe erforerlich. Keine Kühlung/Befeuchtung
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17
Anlageart/-typ wählen | [9 empty] | Anforderungen Luftgeschwindigkeiten
Einfache Zuluftanlage | [9 empty] | 1000 | 3
Zuluftanlage mit Lufterwärmung | [9 empty] | 2000 | 4
Einfache Abluftanlage | [9 empty] | 4000 | 5
Abluftanlage mit Abwärmenutzung | [9 empty] | 10000 | 6
Einfache Lüftungsanlage | [9 empty] | 10000 | 7
Lüftungsanlge mit Lufterwärmung
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung und -befeuchtung
Einfache Klimaanlage
Klimaanlage mit Luftbefeuchtung
Klimaanlage mit Luftbefeuchtung und -entfeuchtung
[10 empty] | Grenzwerte Spezifische Ventilatorenleistung |  | ZUL | ABL
[10 empty] | Einfache Zuluftanlage |  | 0.14 | -
bitte wählen | [9 empty] | Zuluftanlage mit Lufterwärmung |  | 0.14 | -
[10 empty] | Einfache Abluftanlage |  | - | 0.14
Nein | [9 empty] | Abluftanlage mit Abwärmenutzung |  | - | 0.14
Ja | [9 empty] | Einfache Lüftungsanlage |  | 0.14 | 0.14
[10 empty] | Lüftungsanlge mit Lufterwärmung |  | 0.2 | 0.14
Lufterwärmung wählen | [9 empty] | Lüftungsanlage mit Lufterwärmung und -befeuchtung |  | 0.2 | 0.14
[10 empty] | Einfache Klimaanlage |  | 0.35 | 0.2
Nein | [9 empty] | Klimaanlage mit Luftbefeuchtung |  | 0.35 | 0.2
Ja, Elektrolufterhitzer vorhanden | [9 empty] | Klimaanlage mit Luftbefeuchtung und -entfeuchtung |  | 0.35 | 0.2
Ja, Elektrolufterhitzer angeschlossen
WRG-Technik wählen
Rotations-Wärmetauscher nicht hygroskopisch | [9 empty] | Raumnutzung Wählen
Rotations-Wärmetauscher hygroskopisch
Kreuz-/Gegenstrom-Wärmetauscher | [9 empty] | Wohnraum, Schlafzimer
Gegenstrom-Wärmetauscher | [9 empty] | Feine Wohnräu
Kreuzstrom-Wärmetauscher
Kreislaufverbundsystem
Bitte auswählen
Abluftvolumenstrom höchstens 1'000 m3/h
Betrieb höchstens 500h/a
Geregelte Abluftanlage (CO2 / Feuchte) in Wohnbauten
Kleine Abluftanlagen in Wohnbauten (z.B. Abzug Küche, Bad)
Abluft aus unbeheizten Räumen (z.B. Garage)
Reine Umluftanlage
Lüftung hauptsächlich zum Free-Cooling
Abluft aus Räumen mit Abwärme
Andere Nutzung der Wärme der Abluft
Keine der genannten Fälle
Jahresbetriebsstunden wählen
≥ 1000 h
< 1000 h
bitte wählen
keine Verbrauchserhöhung (rechnerisch nachgewiesen)
geringe Betriebszeiten (< 1'000 h)
Kanalängpässe (kurz und unvermeidbar)
Fortluftkamin bei Garagenabluft
Grund für Abweichung wählen
Leitung ausserhalb der thermischen Gebäudehülle
Leitung in offenen Raum oder im Freien
wenig benutztes Kanalstück mit Klappen
Jahresbetriebszeit < 500h/a
kleine Anlagen mit < 6m Leitung
g-Wert Nachweismethode angeben
aussenliegender Sonnenschutz
innenliegender Sonnenschutz
rechnerischer Nachweis des g-Wertes
Überschreitung, Begründung plausibel
Note on C61: Chris Steffen: Diese Angabe kann als Hilfestellung zur Plausibilisierung der Angegebenen belüfteten Fläche verwendet werden. Je nach Erneuerungsvariante kan die EBFneu stark von der belüfteten Fläche abweichen.
Note on C109: Chris Steffen: Der Monobloc beschreibt die zentrale Baueinheit, welche die technischen Komponenten der Luftaufbereitung wie Filter, WRG, Ventilator, Lufterhitzer etc. zusammenfasst. Bei Kleinlüftungsanlagen wird diese Einheit auch "Kompaktlüftungsgerät" bezeichnet.
Note on D109: Chris Steffen: Die Anforderungen an die Geschwindigkeit in Apparaten kann vereinfacht plausibilisiert werden. Aus der angegebenen max. Luftgeschwindigkeit kann die Netto-Querschnittsfläche des Monoblocs abgeschätzt werden, welche MINDESTENS erforderlich ist, damit die Anforderungen von 2 m/s unterschritten wird. Überprüfen Sie vereinfacht, ob die angegebene Querschnittsfläche des Monoblocs gemäss den Dimensionen der Herstellerdaten plausibel ist.
Note on D116: Chris Steffen: Dieses Feld kann manuell überschrieben werden. Der Maximale Luftvolumenstrom kann von Strang zu Strang variieren und nimmt grundsätzlich vom Hauptstrang bis zu den einzelnen Verteilsträngen ab.
Note on D159: Chris Steffen: Lufttechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich abweichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszurüsten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen.
Note on D170: Steffen Chris: Diese Eingabe hat im Register EN-Kt. Zu erfolgen.
Note on D182: Chris Steffen: Damit hier ein Richtwert erscheint, muss auf dem EN-Kt. die entsprechende Gebäudekategorie definiert werden.
Note on D218: Steffen Chris: nicht erfüllt obwohl alle angaben Überprüft und als "erfüllt" angekreuzt wurden? Suchen Sie oben in der mittlere Spalte "nicht erfüllt" ein X um die fehlerhafte Zeile zu identifizieren. Im Zweifelsfall kann hier rechts das Kreuz "Freigabe trotz einzelnen Abweichungen" gesetzt werden. In disem Fall ist eine entsprechende Erläuterung im Bemerkungsfeld vorzunehmen.

## EN-110
Kontrolle EN-110 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Kühlen, Be- und Entfeuchten | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
| Freigabe trotz fehlenden Beilagen und ohne Kontrolle |  | - |  |  |  |  | Luzern | Obwalden | Nidwalden | Schwyz
ACHTUNG: Im Kanton SZ gelten folgende Abweichungen zur MuKEn14 (Gem. KEnV §24): Die spezifische Leistung für Kühlung/Befeuchtung UND die Anforderungen an die Kälteerzeugung (Kaltwassertemperatur und EER der Kältemaschine) gem. SIA 382/1 bzw. EN-110 sind einzuhalten. Kann die Vorgabe an die spezifische Leistung von 12 W/m² für die Medienförderung und -aufbereitung inkl. allfälliger Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasseraufbereitung der Kältemaschine nicht eingehalten werden, kann eine PV-Anlage zur Eigenstromerzeugung im gleichen Leistungsumfang installiert werden.
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe | [7 empty] | #REF!
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17
x
-

## EN-111
Kontrolle EN-111 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Elektrische Energie, Beleuchtung | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x |  |  | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
| Freigabe trotz fehlenden Beilagen und ohne Kontrolle |  | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe | [7 empty] | #REF!
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-112
Kontrolle EN-112 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Kühlräume | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x |  |  | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
| Freigabe trotz fehlenden Beilagen und ohne Kontrolle |  | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe | [7 empty] | #REF!
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-120
Kontrolle EN-120 | [9 empty] | Zur Vollzugshilfe
Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz | [9 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Art des Nachweises oder Befreiung | [9 empty] | Bemerkungen
| Befreiung (z.B. Mischnutzung mit EBFwohnen < 150 m²) |  |  |  | - | x |  |  | Art des Nachweis oder Befreiung muss gewählt werden.
| Minergie-Zertifikat |  |  |  | - | x
| GEAK-Gesamtenergieeffizienklasse D oder besser |  |  |  | - | x
| Verwendung einer Standard- oder Kantonalen Lösung |  |  |  | - | x
| - | Standardlösung wählen
Vollständigkeit der Beilagen |  |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme
| Dokumentation des Wärmeerzeugers |  |  |  | - | - | x
-
| Planunterlagen mit Berechnung EBF |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation der Solaranlage |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation Fensterersatz (U-Werte) |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation Wärmedämmung (U-Werte) |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation der Kontrollierten Wohnungslüftung |  |  |  | - | - | x
| Minergie-Zertifikat |  |  |  | - | - | x
| GEAK-Zerfitikat mit Gesamtenergieeffizienz D oder besser |  |  |  | - | - | x
|  |  |  | gewählt | x
Standardlösung 1: thermische Solaranlage |  |  |  | -
| Berechnung Energiebezugsfläche |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Erforderliche Absorberfläche min. 2% EBF |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 2: Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeuger |  |  |  | -
| Holzheizung als Hauptheizung konzipiert |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Wassererwärmung nicht rein elektrisch erzeugt |  |  |  | - | - | x
| maximale Leistung einer Notheizung |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 3: Elektrische Wärmepumpe |  |  |  | -
| Monovalent oder Anteil Wärmepumpe ≥ 25% |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Wassererwärmung nicht rein elektrisch |  |  |  | - | - | x
| maximale Leistung einer Notheizung |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 4: mit Erdgas angetriebene Wärmepumpe |  |  |  | -
| Gesamtnutzungsgrad WP ≥ 120% |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Monovalente Anlage oder Anteil WP ≥ 50% |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 5: Fernwärmeanschluss |  |  |  | -
| Vertrag vorliegend, Wärmeerzeugung mit erneuerbarer Energie |  |  |  | - | - | x |  |  | Anlage:
| Wassererwärmung nicht rein elektrisch |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 6: Wärmekraftkopplung |  |  |  | -
| Elektr. Wirkungsgrad ≥ 25% |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Deckung Wärmebedarf (Heizung + Warmwasser) ≥ 60% |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 7: Warmwasserwärmepumpe mit PV |  |  |  | -
| Installierte Leistung der PV-Anlage min. 5 Wp / m² EBF |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Wärmepumpenboiler ausserhalb ther. Gebäudehülle |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 8: Fensterersatz entlang ther. Gebäudehülle |  |  |  | -
| Ersatz ≥ 90% aller Fenster |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| U-Wert (Glas) neue Fenster ≤ 0.7 W/m2K |  |  |  | - | - | x
| U-Wert Fenster vor Ersatz ≥ 2.0 W/m2K |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 9: W'dämmung von Fassade und/oder Dach |  |  |  | -
| Gedämmte Fläche (gegen Aussenluft) ≥ 50% der EBF |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| U-Wert neue Bauteile ≤ 0.2 W/m2K |  |  |  | - | - | x
| U-Wert Bauteile vor Erneuerung ≥ 0.6 W/m2K |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 10: Grundlast erneuerbar / Spitzenlast fossil |  |  |  | -
| Zulässigkeit Grundlastwärmeerzeugung |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Anteil Wärmeleistung Grundlast ≥ 25% |  |  |  | - | - | x
Standardlösung 11: Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) |  |  |  | -
| Wirkungsgrad der WRG ≥70% |  |  |  | - | - | x |  |  | Typ:
| Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und WRG |  |  |  | - | - | x
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt |  | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | erfüllt |  | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17
x
-
Standardlösung wählen
SL 1 - Thermische Solaranlage
SL 2 - Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeuger
SL 3 - Elektrische Wärmepumpe
SL 4 - Mit Erdgas angetriebene Wärmepumpe
SL 5 - Fernwärmeanschluss
SL 6 - Wärmekraftkopplung
SL 7 - Warmwasserwärmepumpe mit PV
SL 8 - Fensterersatz entlag therm. Gebäudehülle
SL 9 - W'dämmung von Fassade und/oder Dach
SL 10 - Grundlast erneuerbar / Spitzenlast fossil
SL 11 - Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)
SL SZ - erneuerbare Brennstoffe (z.B. Biogas) |  |  | FALSE

## EN-120-ZG
Kontrolle EN-120-ZG | [10 empty] | Zur Vollzugshilfe
Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz | [10 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis |  | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Art des Nachweises | [10 empty] | Bemerkungen
| Erneuerbares Wärmeerzeugungssystem für Heizung und Warmwasser |  |  |  |  | - | x |  |  | Art des Nachweis muss gewählt werden.
| 0 | Erneuerbares Wärmeerzeugungssystem
| Standardlösungskombinationen (V EnG-ZG Anhang 2) |  |  |  |  | - | x
| Minergie-Zertifikat |  |  |  |  | - | x
| GEAK-Zerfitikat mit Gesamtenergieeffizienz C oder besser |  |  |  |  | - | x
| Bezugsvereinbarung 40 % Schweizer Biogas über 20 Jahre |  |  |  |  | - | x
Vollständigkeit der Beilagen | [5 empty] | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme
| Dokumentation des Wärmeerzeugers |  |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation der Solaranlage |  |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation des Wärmepumpenboilers |  |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation Fensterersatz (U-Werte) |  |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation Wärmedämmung (U-Werte) |  |  |  |  | - | - | x
| Dokumentation der Kontrollierten Wohnungslüftung |  |  |  |  | - | - | x
| Minergie-Zertifikat |  |  |  |  | - | - | x
Bei einem Wechsel des Energieträgers ist eine erneute Zertifizierung vorzunehmen.
| GEAK-Zerfitikat mit Gesamtenergieeffizienz C oder besser |  |  |  |  | - | - | x
| Bezugsvereinbarung 40 % Schweizer Biogas über 20 Jahre |  |  |  |  | - | - | x
[5 empty] | gewählt | x
Erneuerbares Wärmeerzeugungssystem für Heizung und |  |  |  |  | -
Warmwasser
| Wärmeerzeugersystem: |  |  |  |  | - | - | x
[6 empty] | - | - | x
[6 empty] | - | - | x
[6 empty] | - | - | x
Standardlösungskombinationen (V EnG-ZG Anhang 2) |  |  |  |  | -
Hauptnutzung
| #N/A | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie wählen |  |  | - | - | x
| 0 | Massnahme 1 |  |  |  | - | - | x
| 0 | Massnahme 2 |  |  |  | - | - | x
Nebennutzung 1
| 0 | Gebäudekategorie | 0 |  |  | - | - | x
| 0 | Massnahme 1 | Massnahme 1 auswählen |  |  | - | - | x
| 0 | Massnahme 2 | Massnahme 2 auswählen |  |  | - | - | x
Nebennutzung 2
| 0 | Gebäudekategorie | 0 |  |  | - | - | x
| 0 | Massnahme 1 | Massnahme 1 auswählen |  |  | - | - | x
| 0 | Massnahme 2 | Massnahme 2 auswählen |  |  | - | - | x
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen |  | nicht erfüllt |  |  | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle |  | erfüllt |  |  | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: |  | 2025-04-17
x
-
Erneuerbares Wärmeerzeugungssystem |  |  | 0
0
a) Elektrisch angetriebene Wärmepumpe |  |  | 1
b) Holzfeuerung |  |  | 2
c) Fernwärme |  |  | 3
d) Solarthermie |  |  | 4
e) Abwärme |  |  | 5
f) Kombination aus a) bis e) |  |  | 6
1 | Elektrisch angetriebene Wärmepumpe | Typ: | Wärmequelle:
2 | Holfeuerung | Typ:
3 | Fernwärme | Fernwärmebetreiber: | Name des Wärmeverbundes: | Bestätigung Anschluss (z.B. Vertrag) liegt bei:
4 | Solarthermie
5 | Abwärme | Quelle der Abwärme:
6 | Kombination aus a) bis e)
0
I – Wohnen MFH |  |  | 1 | x
II – Wohnen EFH |  |  | 2 | x
III – Verwaltung |  |  | 3
IV – Schule |  |  | 4 | x
V – Verkauf |  |  | 5
VI – Restaurant |  |  | 6 | x
VII – Versammlungslokal |  |  | 7
VIII – Spital |  |  | 8 | x
IX – Industrie |  |  | 9
X – Lager |  |  | 10
XI – Sportbaute |  |  | 11 | x
XII – Hallenbad |  |  | 12 | x
0 | Massnahme 1 auswählen
0 | Massnahme 2 auswählen
0
1 | Kompletter Fensterersatz
2 | Wärmedämmung des Dachs
3 | Wärmedämmung der Fassade
4 | Kontrollierte Lüftung
5 | Thermische Solaranlage
6 | Wärmepumpenboiler
Hauptnutzung |  |  | Massnahme 1 auswählen | Massnahme 2 auswählen
Kompletter Fensterersatz |  |  | Kompletter Fensterersatz | Kompletter Fensterersatz
Wärmedämmung des Dachs |  |  | Wärmedämmung des Dachs | Wärmedämmung des Dachs
Wärmedämmung der Fassade |  |  | Wärmedämmung der Fassade | Wärmedämmung der Fassade
Kontrollierte Lüftung |  |  | Kontrollierte Lüftung | Kontrollierte Lüftung
Thermische Solaranlage |  |  | #N/A | #N/A
Wärmepumpenboiler |  |  | #N/A | #N/A
Nebennutzung 1 |  |  | Massnahme 1 auswählen | Massnahme 2 auswählen
Kompletter Fensterersatz |  |  | Kompletter Fensterersatz | Kompletter Fensterersatz
Wärmedämmung des Dachs |  |  | Wärmedämmung des Dachs | Wärmedämmung des Dachs
Wärmedämmung der Fassade |  |  | Wärmedämmung der Fassade | Wärmedämmung der Fassade
Kontrollierte Lüftung |  |  | Kontrollierte Lüftung | Kontrollierte Lüftung
Thermische Solaranlage
Wärmepumpenboiler
Nebennutzung 2 |  |  | Massnahme 1 auswählen | Massnahme 2 auswählen
Kompletter Fensterersatz |  |  | Kompletter Fensterersatz | Kompletter Fensterersatz
Wärmedämmung des Dachs |  |  | Wärmedämmung des Dachs | Wärmedämmung des Dachs
Wärmedämmung der Fassade |  |  | Wärmedämmung der Fassade | Wärmedämmung der Fassade
Kontrollierte Lüftung |  |  | Kontrollierte Lüftung | Kontrollierte Lüftung
Thermische Solaranlage
Wärmepumpenboiler

## EN-130
Kontrolle EN-130 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Ferienhäuser/zeitweise belegte Häuser | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
-
|  |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-131
Kontrolle EN-131 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Beheizte Gewächshäuser | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-132
Kontrolle EN-132 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Beheizte Traglufthallen | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-133
Kontrolle EN-133 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x |  |  | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe | [7 empty] | #REF!
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-134
Kontrolle EN-134 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Heizungen im Freien | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt |  | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt |  | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17

## EN-135
Kontrolle EN-135 | [6 empty] | Zur Vollzugshilfe
Beheizte Freiluftbäder | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x |  |  | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17

## BA
Kontrolle BA
Besondere Anforderungen (z.B. aus Gestaltungsplanung) | [6 empty] | Zurück zm EN-Kt.
Objektangaben
Gemeinde
Bauvorhaben/Objekt
| Verfasser Nachweis | Verfasser auswählen
Kontrollbeauftragter
Vollständigkeit der Beilagen |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erford. | Abnahme | Bemerkungen
|  |  | - | x
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
|  |  | - | x | -
| Freigabe trotz fehlenden Beilagen und ohne Kontrolle |  | -
Ergebnis der Überprüfung
| Ergebnis der Überprüfung |  | - | x
Abnahme
-
-
Auflagen für die Baufreigabe
Kontrolle |  | FALSE
| Vollständigkeit Beilagen | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz fehlenden Unterlagen und ohne Kontrolle.
| Ergebnis der Kontrolle | nicht erfüllt | - | Freigabe trotz einzelnen Abweichungen.
Name:
x |  | #REF!
- | Datum: | 2025-04-17

## Hilfsdokumentation
Die nachfolgenden Abbildungen dienen zur Hilfestellung und Plausibilisierung der Nachweiskontrolle. Es handelt sich um Auszüge aus der Norm SIA382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen" und der Vollzugshilfe EN-105. Mitarbeitende der Kantone haben unentgeltlich bei der Erarbeitung dieser Normen mitgewirkt.
|  |  |  | Ts | Tw | RHs | RHw
|  |  | I – Wohnen MFH | 28 | 21 | 60 | 30
|  |  | II – Wohnen EFH | 28 | 21 | 60 | 30
|  |  | III – Verwaltung | 26 | 21 | 60 | 30
|  |  | IV – Schule | 26 | 21 | 60 | 30
|  |  | V – Verkauf | 26 | 20 | 60 | 30
|  |  | VI – Restaurant | 26 | 21 | 70 | 30
|  |  | VII – Versammlungslokal | 26 | 21 | 60 | 30
|  |  | VIII – Spital | 26 | 22 | 60 | 30
|  |  | IX – Industrie | 26 | 18 | 70 | 30
|  |  | X – Lager | 26 | 18 | 70 | 30
|  |  | XI – Sportbaute | 28 | 18 | 70 | 30
|  |  | XII – Hallenbad | 30 | 24 | 65 | 55
Quelle | https://www.minergie.ch/media/energieeffizientes_bauen_neubau_web.pdf
SIA 380/1:2016 Kapitel 3.5.6.1